문서번호	기전과-8156
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	10/13 이종엽
협조
	주무관		신대중

2016년 추계 도로상 기전 및 교통시설물 점검(정비)계획

2016. 10

성동도로사업소

(기전과)

2016년 추계 도로상 기전 및 교통시설물 안전점검(정비) 계획

여름철 집중호우 등으로 파손 및 기능이 저하된 시설물을 정비하고, 다가오는 겨울철 강설에 대비하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하기 위함

1		추진개요

❍ 추진근거 : 도로관리과-10905(2016.10.10)

2016년 추계 도로정비 실시

❍ 추진기간 : 2016.10.14(금) ~ 10.20(목) - 기간 중 5일

2		점검(정비)계획

❍ 대  상

▷ 도로기전시설물 39개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
39	4	11	9	3	12

※ 가로등, 배수펌프, 발전기 등 10종 11,038개 기전시설물(첨부1)

▷ 교통안전시설물 23,439개(신호기+안전표지)

구별	신호기(개)					안전표지(개)
	계	신호등	제어기	음향 신호기	보행신호등 보조장치	계	주의	규제	지시	보조	기 타
합 계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성 동	2,196	1,595	114	194	293	2,939	267	1,304	586	696	86
광 진	2,092	1,409	104	188	391	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문	3,132	2,199	150	355	428	3,321	186	1,581	562	857	135
중 랑	2,964	2,200	148	279	337	3,057	257	1,379	490	794	137

❍ 추진일정 : 2016.10.14 ~ 10.20(기간 중 5일간)

❍ 점검반 편성 : 23명

▷ 도로기전시설물 점검(13명)

- 기전시설물 담당 2명, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

▷ 교통안전시설물 점검(10명)

- 교통시설물 담당 2명, 경정비 용역팀 8명(4개구)

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명

- 도로조명 부점등 확인 및 유지관리 상태

- 분전함 누전차단기 동작상태, 절연저항 및 접지저항 정상여부

▷ 터널, 지하 보․차도

- 배수펌프 유지관리 상태 및 정상가동 여부

- 배수라인 점검 및 배수로 점검

- 비상발전기 유지관리 상태 및 정상가동 여부 등

▷ 교통신호기 및 안전표지

- 교통안전표지판 상태 점검(휨, 각도 불량 등)

- 교통신호기 상태 점검(부점등, 경사주, 제어기 등)

❍ 점검결과 조치계획

▷ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

▷ 시설물 개선대상 : 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비

3		행정사항

❍ 자체 점검(정비)결과 도로시설과 제출 : 2016.10.21.

첨부 : 1. 도로기전시설물 현황 1부.

2. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

3. 정비결과 점검표(교통, 기전)각 1부. 끝.