문서번호	원무과-14372
결재일자	2016.10.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	원무과장
이금재		김지광	10/14 이동문
협조

2016년 하반기 저수조(물탱크) 청소계획

2016. 10.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2016년 하반기 저수조(물탱크) 청소계획

수도법에 의거 우리병원 저수조에 대한 청소를 실시하여 깨끗한 수돗물 공급 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

수도법 제33조(위생상의 조치) 및 같은 법 시행규칙 제22조의3

- 반기 1회 이상 저수조 청소

- 연 1회 이상 먹는 물 수질검사기관에 수질검사 실시

저수조 청소계획

저수조 현황 : 저수조(250㎥×2), 고가수조(28㎥×2)

청소일자 :

- 상반기 : ‘16. 5. 18(수)

- 하반기 : ‘16. 10. 20(목) 예정

청소방법

- 1차 세정 → 수조 내부의 오물 및 녹제거 제거 → 살균소독(과산화수소계) → 2차세정 → 잔수처리 → 맑은물 재행굼

- 청소 중 급수가능하도록 2개의 저수조 교대로 청소실시

- 밀폐공간 작업시 급배기를 실시하여 염소가스에 의한 중독사고 방지

- 안전장구(안전모, 장갑, 보안경 등) 착용 작업

청소업체

- 수도법 제34조에 따른 저수조청소업 등록업체 중 기술력이 우수하고 비교견적이 저렴한 업체 선정

- 업체명 : (주)이푸른환경(대표 : ***)

- 소재지 : *****************

청소완료 후 서부수도사업소에 청소완료 보고

소요예산 : 1,244,100원

예산과목 : 연구활성화및시설환경개선으로진료서비스증진, 은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비(101-201)

신용카드 결제 후 카드결제계좌 입금

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.  끝.