함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	자양취수장 원수 취수 관련 설비 보완 요청

1. 생산관리과-13004(2016.9.12.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 자양원수 수질악화(조류, 고탁도, NH3-N등) 및 자양취수설비 고장 등으로 취수중단과 같은 비상사항 발생시 신속히 대응 조치 할 수 있도록 아래의 보완 요구사항을 적극 검토하여 주시기 바랍니다.

	≪보완 요구사항≫
○ 광장변전소 앞 강북도수관(D1650㎜ 1계열) 밸브 전동화 및 제어설비(HMI 표출) 설치 - 비상사항 발생시 신속히 강북취수장 원수로 전환 취수 ○ 총 잔류염소 계측기(자체 설치완료) 측정값 및 송수 토출관압 중앙제어실 HMI 표출 - 자양 원수 NH3-N 급변시 전염소 적정투입량 예측

끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	박근희		정수과장	서한호		구의아리수정수센터소장	10/17 이달영
협조자	정수시설과장	代김종훈
시행	정수과-5346	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02)3146-5442	/전송	02)3146-5409	/	parkgeui1959@seoul.go.kr	/	대시민공개