문서번호	운영과-3755
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김민주		김지응	10/17 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 기계설비 고장 내용 보고

2016.10

난지물재생센터

(운영과)

슬러지 1처리장 기계설비 고장 내용

점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 9.19～10.14

❍ 점검대상 : 잉여 소각로 연소팬 모터 등 10개소

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 공업주사 이종근, 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 오승복, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 잉여 소각로 연소팬 모터 : 모터소손(권선 단락)

❍ 드럼스크린, 가스교반기 냉각수 순환펌프 모터 : 모터소손(권선 단락)

❍ 탈황 재생반응기펌프(B) : 배관막힘(스트레이너, 체크, 게이트밸브)

❍ 소화오니 순환펌프(E) : 베어링 파손 및 토출 측 고무 콘넥터 누설

※ 베어링(6308) 2EA 출고

❍ 소화오니 순환펌프(F) : 토출 측 고무 콘넥터 누설

❍ 드럼농축기(C) : 드럼(롤) 이탈

❍ 소화조(3-2-1) 상부 투입구 맨홀 : Crack 및 가스 누설

❍ HCT : 케비테이션 설비 배관 막힘, 작동 불량

❍ HCT : 슬러지 순환펌프(A) 메카니칼씰 슬러지 누설

❍ 소화조(3-1-1) 상부 투입구 : 후렉시블 죠인트 슬러지 누설

보고자 의견

❍ 전문업체에 정비(개조) 또는 교체 등 보수 의뢰

붙 임 : 기기 마모 및 고장 사진.  끝.