문서번호	운영과-8585
결재일자	2016.10.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
이상영		박한수	10/17 정종기
협 조
	주무관			염진록

#2습식분말촉매탈황설비 중 제어반 P.L.C(C.P.U)고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

#2습식분말촉매탈황설비 중 제어반 P.L.C(C.P.U)고장보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2처리장 습식분말촉매탈황설비중 제어반 C.P.U 카드손상으로 설비 시스템의 제어가 불가능하고 정지되어 긴급 수리를 시행하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 10. 14.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2처리장 습식분말촉매탈황탑  운영현황

2		점검내용

제2처리장 습식분말촉매탈황탑 제어반 C.P.U.카드(운전 프로그램메모리카드)고장으로 가동이 중지됨.

슬러지 건조시설에 소화가스의 안정적인 공급을 위해 습식탈황설비의 정상가동을 위해 C.P.U.카드교체 및 운전프로그램 재입력이 요구되어 전문업체에 의뢰 긴급 구매 후 교체가 요구됨.

3		조치계획

C.P.U.카드 교체 및 PLC 운전프로그램 설치.

-  교체대상 : 탈황설비 제어반 운전 판넬 C.P.U.카드

- 용량 : GM4-PA2C(모델 : GM4-CPUA)

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 800,000(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.