문서번호	정수과-11964
결재일자	2016.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안기열		代김경진	10/17 이성락
협조
	행정관리과장		代남상규

1염소실 후염소 투입기 1호 고장발생 보고

2016. 10

영등포아리수정수센터

(정수과)

1염소실 후염소 투입기 1호 고장발생 보고

1정수장 염소투입설비 중 후염소 투입기 1호 이상이 발생하여 이에 대한 고장발생 내역 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

기기내역

용 량	제조사	설치년도	용 도	비 고
40Kg/hr	서번트렌트서비스 (미국, 캐피탈)	2004.12	송수 잔류염소 조절용

2. 고장발생 및 점검결과

가. 대상기기 : 후염소 투입기 1호 (FX 4400)

나. 고장발생일시 : 2016. 9. 26 (월)

다. 점 검 자 : ㈜동방수기 도재돈 외 1명, 안기열

라. 확인내용 : 후염소 투입기 2호 세관정비를 위해 1호 가동 시 이상발생으로 자동투입 불가

3. 조치사항

가. 1호 디스플레이 어셈블리 고장여부를 확인한바 디스플레이 어셈블리는 정상 확인됨

나. 후염소 투입기 1호 수동 투입 시 투입량 신호값은 제어실에 전송되어 밸브개도율 전송은 양호함

※ 후염소 투입기 2호 동일한 고장으로 2013. 8. 28. Power Supply 보드 교체

4. 보고자 의견

가. 고장보고서 작성 후 Power Supply 보드 (164B130U03) 구매 필요

나.  후염소 투입기 2호 현재 가동 중이나 자동제어 되는 예비 투입기는 없음

다. 처리수량 등의 변화로 후염소 투입량이 변동되므로 원활한 수질관리를 위해 Power             Supply 보드를 교체하여 수질관리 업무에 만전을 기하고자 함

5. 소요예산

가. 소요예산 : 1,100,000원 내외

나. 수선교체비 예산 부족으로 내년에 지출하고자 함

※ 년간 단가계약업체에서 선 조치

붙 임 : 1. 후염소 투입기 1호 점검사진 1부.

2. Power Supply 보드 부품도 1부. 끝.