문서번호	시설보수과-3489
결재일자	2016.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	代김재봉	10/18 정흥순
협 조

2016년 지진대비 시설물 안전점검 결과보고

2016.10

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년 지진대비 시설물 안전점검 결과보고

지진대비 센터 주요 기전설비 및 구조물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		근 거

□ 2016년 지진대비 시설물 안전점검 계획

【시설보수과-3274(2016.10.4.)】

⇒ 센터 지상, 지하시설물 및 건축물 전체에 대한 점검 계획

2		점검개요

□ 점검기간 : ‘16. 10.10(월) ~ 10.13(목)

□ 점검방법 : 각 분야별로 담당자 주관 점검 실시

□ 점검대상

❍ 수처리 및 슬러지재활용 설비 관리 실태

❍ 전기설비 관리 실태

❍ 소방시설물 관리 실태

❍ 센터 토목·건축 구조물 안전관리 실태

❍ 차집관거 유지관리 실태

❍ 안전관리 실태

❍ 개방시설 관리 실태

3		점검결과

□ 점검결과 주요내용

연번	분야	점 검 결 과	조치의견
1	수처리설비	최초침전지 1-7, 1-8, 3-1, 3-2지 슬러지수집기 가동 중지	4/4분기 조치예정
2		통합반류수 이송펌프 A호 절연파괴로 고장	4/4분기 조치예정
3	슬러지설비	2처리장 다중원판 슬러지 투입호스 정비 필요	조치 중
4	전기	체력단련실누전차단기 50A 불량	4/4분기 조치예정
5	소방	지하관랑 비상등 설치 필요	내년도 조치예정
6	구조물	주변전실 외부벽체 일부 균열	4/4분기 조치예정
7		소화조 기전동 창문틀 및 유리창 파손	4/4분기 조치예정

4		조치계획

□ 미조치 사항에 대하여는 소규모 수선비 및 연간단가 보수를 통하여 완료하고자 함

붙임 : 안전실태 점검결과1부.  끝.