배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	고민지	김진국	10/18 서경만

시설관리과-29289호(2016.09.29.)와 관련하여 개운산배수지 하반기 항청소 후 통수전  수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  10.  17.

보고자 : 주무관  고민지

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 개운산배수지 통수전 수질검사

□ 출 장 일 : 2016. 10. 17(월)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(주무관 황인철, 주무관 고민지)

□ 출장내용 및 결과

구 분	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.3㎎/L이하)	결과
하반기 항청소	개운산배수지	2016.10.17	0.18	0.22	7.0	0.00				적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는 물 수질기준에 적합하였으며, 동 검사결과를 관련부서

(시설관리과)에 통보하고자 함.  끝.