문서번호	생산관리과-14945
결재일자	2016.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
유양현		한희선	10/18 구자훈
협조

자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사

실정보고 검토 결과(노후 공기밸브 교체 및 신설)

2016.  10.

상수도사업본부

(생산관리과)

자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사

실정보고 검토 결과(노후 공기밸브 교체 및 신설 )

구의정수센터 원수공급을 위해 도수관로 세척 중 노후된 배기변 및 연결부에서 누수 발생되어 정비를 완료하고 실정보고 드림.

검토배경

Ⅰ

□ 실정보고(노후 배기변 교체 및 신설): 자양감 제16-153호(2016.10.14)

- 자양취수장 구의계통 통수 중 도수관(D2200㎜) 공기밸브(D200㎜) 및 연결부 부식에 의한 누수발생으로 공기변 및 연결부 정비

- 구의계통 도수관(D1500㎜)에 연결 공사구간에 공기밸브(D150㎜) 신설하여 강관 내부용접 시행 및 관로내 공기제거

사 업 개 요

ⅡⅠ

□ 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사

□ 공사기간 : ‘16. 4. 20.~’16. 12.31

□ 공 사 비 : 8,390백만원(도급비 2,936백만원)

□ 시공 및 감리사: 아이엠유건설, 한국종합기술외 1개사

□ 주요내용: 시설용량 80만㎥(구의30, 뚝도50)

- 취수펌프 7대(구의4대,뚝도 3대), 도수관로 연결D1500㎜

- 구의계통 도수관로 밸브 설치(D2200, D1650㎜)

- 구의․뚝도 염소설비 등  계열화 및 제어설비 구축

검토내용

Ⅱ

□ 검토결과

□ 구의계통 공급에 따른 노후 배기밸브 및 연결관(플랜지) 정비하여 기존 D2200관로내 공기를 제거하여 수충격을 방지

※ 생산관리과-12970(2016. 9. 12.)호 노후 공기밸브 교체 지시

배기변 연결부 부식(D600㎜)	배기변 및 연결플랜지(D600×200)

□ 구의 공급을 위해 부설한 도수관의 내부용접 및 공기를 제거하기 위해 작업구 및 공기밸브를 설치 시행

배관상세도(당초)	배관상세도(변경)

□ 공사비 증․감 : 증 4,730천원

구 분			당 초	변 경	증·감	비 고
	1.순 공 사 비			3,918	증) 3,918
	2.제 경 비			812	감) 812
	공 사 비 합 계			4,730	증) 4,730

조치내용

Ⅲ

□ 자양(구의계통) 도수관로에 설치된 공기밸브 및 플랜지 부위가 심한 노후로 통수 시 누수가 발생되어 긴급하게 정비를 시행하고

□ 도수관로 연결을 위한 공사구간에 작업구를 설치하여 내부용접을 시행하고 동 위치에 배기변을 설치하여 통수를 원할이 진행하고자 함.

□ 승인된 실정보고 사항은 향후 설계변경에 따른 사전 검토를 시행하여 반영하고 소요 공사비는 예산집행 잔액을 사용하고자 합니다.

따로붙임 :1. 감리단 검토의견서 1부

2. 실정보고 상세내역 1부.  끝.