투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계 건설공사 923공구 책임감리단
(경유)
제목	923공구 터널 비상콘센트 설계변경 승인 알림

1. 9호선3단계 923공구 터널비상콘센트 변경 실정보고 보완[동명감923(전) 제2016-023호, 2016.10.07]와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 감리단의 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인하니, 시공 및 향후 설계변경시 반영하시기 바랍니다.

가. 승인내용

- 설치간격 : 인접공구와 균등하게 배치(120m ~ 125m)

- 설치수량 : 34개 → 15개

- 비상콘센트 형식

․ 당초 : 삼상 380V, 단상 220V, 3.0kVA

․ 변경 : 단상 220V, 1.5kVA

나. 기타사항 : 수량변동시 정산.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	10/19 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-11420	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개