함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배수지 항 청소 후 수질검사 결과 알림(온수)

1. 시설관리과-24364(2016.10.10.)호와 관련입니다.

2. 배수지 항 청소 실시 후 통수 전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 배수지 항 청소 수질검사

◯ 검사대상 : 온수

◯ 검 사 일 : 2016. 10. 19(수)

◯ 검 사 자 : 김영보, 윤흥하

◯ 검사결과 : 적합

대 상	pH (5.8 ~ 8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	검사결과	비고
온 수	7.2	0.14	0.26	불검출	적합

끝.

	행정지원과장
수신자	시설관리과장,급수운영과장
주무관	김영보		수질팀장	김철		행정지원과장	10/19 이원철
협조자
시행	행정지원과-24170	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4452	/전송	02-3146-4658	/	kybson48@seoul.go.kr	/	대시민공개