문서번호	시설관리과-29001
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장준원	윤덕묵	10/19 천성훈

유량계 비교측정 결과 보고(’16년도 4분기)

2016. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

유량계 비교측정 결과 보고(’16년도 4분기)

안정적이고 정확한 유량계측을 통한 효율적인 공급량 관리를 위하여, 가압장․배수지 유량계에 대한 비교 측정을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진근거

○ ’16년 유량계 설비 유지관리계획 (본부 누수방지과-346, ’16. 1. 11.)

- 자체 비교측정(분기별 2개소) 실시를 통한 공급량 관리 및 업무능력 향상

- 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계 분야)

○ ’16년 유량계 설비 유지관리계획 (시설관리과-910, ’16. 1. 13.)

- 측정대상 : 총 48개소 (중블럭유량계 27, 가압장 11, 배수지 10)

- 측정시기 : ’16년 3월 ~ 12월 (자체 비교측정 분기별 2개소)

□ 비교측정 개요(’16년 4분기)

○ 측정대상

유량계명	위치	관경	측정방식	비고
상도(배)가압직송	동작구 매봉로6길 16	150	초음파
상도(배)자연유출	동작구 매봉로6길 16	1,200	초음파

○ 측정일시 : ’16. 10. 18.(화)  10:00 ~ 15:00

○ 측 정 자 : 유량계 담당자 1명, 수리반 2명

※ 기술지원 : ㈜자인테크놀로지 (사업소 유지보수업체)

○ 측정방법 : 기준 유량계를 배관에 설치, 현재 유량계 측정값과 비교

※ 오차율 산정, 사업소 관리기준(±1.5%) 초과시 보정실시

[eqn: 오차율= {피교정기적산유량–기준유량계적산유량} over {기준유량계적산유량} TIMES 100%]

□ 비교측정 결과

○ 측정결과 : 유량계 오차가 사업소 관리기준(±1.5%) 이내로 양호

유량계명	측정일시	측정유량	기준유량	오차(%)	비고
상도(배)가압직송	’16.10.18.(화) 10:48∼13:55	183	182.78	0.12%	양호
상도(배)자연유출	’16.10.18.(화) 11:36∼14:49	13,980	13,921.3	0.42%	양호

※ 세부결과 : 붙임 비교측정 분석표 참조

○ 측정사진

상도(배)가압직송	상도(배)자연유출

□ 향후계획

○ 유량계 자체 비교측정을 지속적으로 실시하여 이상유무 파악 및 선제적 대응

○ 자체 비교측정 결과 허용오차 범위를 초과한 유량계 발생시에는

’16년 유량계 유지보수 용역업체에 우선적으로 교정검사 의뢰 ․ 조치

붙임 : 유량계 비교측정 분석표 각 1부.  끝.