문서번호	운영과-8732
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	10/19 정종기
협 조
	주무관			박노경

원심농축기동 생슬러지 저류조 유입배관 누수 긴급 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

원심농축기동 생슬러지 저류조 유입배관 누수 긴급 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 원심농축기동 생슬러지 저류조 유입배관 부식이 광범위하게 발생되어 슬러지 누수는 물론 악취비산으로 긴급 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 10. 18 09:30 경

점 검 자 : 주무관 박한수. 주무관 박노경. 주무관 권경필.

점검대상 : 원심농축기 유입슬러지(생오니) 저류조 배관 운영점검

2		점검내용

제3처리장 중력농축조 협잡물처리기실(C계열) 생슬러지 저류조로 이송배관(STS 500∮ * 11m)이 장시간 사용(2002년 설치)으로 부식이 광범위하게 발생되어 슬러지 누수는 물론 악취비산으로 긴급보수가 요구됨.

생슬러지 저류조 이송배관 부식		생슬러지 이송배관 부식		생슬러지 저류조 이송배관 부식

3		조치계획

생슬러지 저류조 유입배관이 부식이 심해 긴급 교체가 요구되나 교체시 장시간이 소요되고, 소요예산 확보가 어려워 부식에 강한 FRP코팅으로 부분 보수 후 향후 예산 확보 후 교체하고자 함.

생슬러지 공급배관의 FRP 코팅은 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(주원산업)에 의뢰하여 수리하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2.500.000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.