문서번호	시설과-7716
결재일자	2016.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
이경호	강민수	김재균	10/19 이용태
협 조

‘16년 하반기 남산실개천

가압장 설비점검 결과 완료 보고

2016. 10

중부공원녹지사업소

(시설과)

‘16년 하반기 남산실개천

가압장 설비점검 결과 완료 보고

『‘16년 하반기 남산실개천 가압장 설비 점검 계획과 관련하여 아래와 같이 점검을 완료하고 그 결과를 보고드림. (시설과–7478, 2016. 10. 11.)

□ 점검 시설물

구분	계	북측실개천	장충단 공원	한남자락	비고
실개천 폭포	3개소	2개소	1개소	-
가 압 장	9개소	7개소	1개소	1개소
펌 프	76대	47대	10대	12대	※ 지하철 7대 (명동,충무로,동대)
빗물저류조	2개소	2개소	-	-

□ 점검개요

점  검  자 : 전문업체와 합동점검

- 사 업 소 : 전기운영7 이경호, 공무직 유명재

- 전문업체 : ㈜정수플로우텍 펌프 전문기술진 2명

점검 대상 : 육상펌프 27대(북측실개천 20대, 장충단공원 4대, 한남자락 3대)

점검기간 : 2016.10.11.~ 2016.10.14.중 3일간

□ 주요 점검내용

일반펌프는  펌프진동, 베어링 마모, 펌프 누수상태를 점검

가압장, 우수관로내 배관은 배관지지대 부식상태, 배관 누수상태 점검

펌프 절연저항 즉정 점검

□ 점검 결과내용 및 조치계획

가압장명	점검일	점검결과	조치계획	점검 사진
한옥마을 가압장	10.11	○ 펌프(2대)및 모터(2대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중
남산별관 가압장	10.11	○ 펌프(5대)및 모터(5대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중
신약수 가압장	10.12	○ 펌프(4대)및 모터(3대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중
장충지구 가압장	10.12	○ 펌프(3대)및 모터(3대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중
국립극장 가압장	10.13	○ 펌프(3대)및 모터(1대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중
장충단공원 가압장	10.13	○ 펌프(2대)및 모터(2대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중
한남자락 실개천 가압장	10.13	○ 펌프(2대)및 모터(2대) 이상소음 발생 - 베어링,메카니칼실 교체요망	11월 중

□ 보고자 조치의견

점검결과 베어링,메카니칼실 등 으로 소음 및 진동발생이 심한 모터펌프에        대해서는 펌프전문업체로 하여금 사전에 정비하여 안전사고예방과 실개천 운영에       만전을 기하고자 함

- 계약방법: 수의계약(정비금액 소액으로  계약에 관한법률 시행령25조1항5호)

- 소요예산 : 약7,000천원

- 예산과목 : 남산및산하공원보수정비사업, 남산및산하공원시설물보수정비,                      시설비(실개천 유지관리).  끝.