문서번호	시설과-974
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	오재영	한성현	02/26 신시섭
협 조

선유도공원 시간의정원 보도교

정밀안전진단용역 결과보고

2014. 2

서울특별시 서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

선유도공원 시간의정원 보도교

정밀안전진단용역 결과보고

■ 용역개요

❍ 용 역 명 : 선유도공원 시간의정원 보도교 정밀안전진단용역

❍ 위    치 : 선유도공원 내 시간의정원

❍ 용역기간 : ’13. 10. 15. ~ ’14. 2. 28.

❍ 용역규모 : 보도교 L=190m, B=2.0m (공용년수 35년)

❍ 용 역 비 : 19,660천원

❍ 용 역 사 : ㈜한국구조물안전연구원 대표 이채규

■ 추진경위

❍ ’13. 9. 12. : 외부전문가 구조물 점검

❍ ’13. 9. 25. : 기술용역 타당성심사 요청

❍ ’13. 9. 30. : 용역 발주

❍ ’13. 10. 10. : 용역 계약

❍ ’13. 11. 22. : 용역 중간보고회 개최

❍ ’13. 12. 19. : 설계자문회의 개최

■ 용역결과

❍ 손상현황 : 장기공용, 시공결함에 따른 열화, 골재노출, 재료분리 발생

❍ 비파괴시험

- 콘크리트 강도 : 17~20Mpa

- 탄산화시험 : 탄산화 깊이 6.73 ~ 14.74cm

- 철근탐사 : 간격(슬래브) 100~200mm, 두께 19~30mm

❍ 종합평가(안전등급 C등급)

- 종합평가 결과 시설물 안전에 지장이 없으며(안전성평가 A등급)

- 주요부재 기능유지를 위한 간단한 보강이 필요한 C등급(보통)

1교

3교

2교

4교

구 분	1교		2교		3교		4교
	종합평가결과		종합평가결과		종합평가결과		종합평가결과
	결함지수	상태평가	결함지수	상태평가	결함지수	상태평가	결함지수	상태평가
상태평가	F=0.447	c	F=0.485	c	F=0.495	d	F=0.503	d
안전성평가	S.F=1.0이상	a	S.F=1.0이상	a	S.F=1.0이상	a	S.F=1.0이상	a
종합평가결과	C		C		D		D

■ 조치계획

❍ 용역 성과품접수하여 용역준공처리

❍ 용역성과품(종합보고서) 선유도공원 1부 송부

❍ 시설물 수시점검 및 일상유지보수

따로붙임 : 정밀안전진단보고서 1부(별도보고).  끝.