문서번호	관리과-1992
결재일자	2014.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	관리과장	난지물재생센터소장
유기준	김웅남	02/27 정흥순
협 조	오니처리과장		김황래
	수처리과장		차승원

총인제거를 위한 A2O공법 운영관련 자문회의 결과보고

2014. 2

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

총인제거를 위한 A2O 운영 자문회의 결과 보고

1,2처리장 가변형A2O공법 적용에 따른 최적의 공정운영 기준 마련을 위한 전문가 자문회의 결과를 보고드림

□ 추진근거

❍ 총인제거를 위한 A2O공법 운영관련 자문회의 개최 (관리과-1898, 14.2.25)

□ 회의개요

❍ 일    시 : 2014.2.25.(15:00~17:00)

❍ 장    소 : 난지물재생센터 소회의실

❍ 참석인원 : 소장, 윤맹진(물재생정책과 오염총량팀장), 이영각(삼천리이엔텍(주)이사), 김현철(㈜엔바이로 이엔씨 대표) 등 19명

□ 주요 의견내용

❍ 윤맹진 (물재생정책과 오염총량팀장)

- 유입수질의 부하에 따라 F/M비, C/N비, C/P비를 유지해야하며, 생물반응조의 MLSS, MLDO의 적정농도 유지가 중요함.

- 종침슬러지 계면관리가 필요함.

❍ 김현철(㈜엔바이로 이엔씨 대표)

- 인제거공정(BPR)처리의 중요성 강조 : 인제거공정에서 높은 인함유 잉여슬러지 전량을 농축 및 소화 처리하는 경우가 국내외 없으므로 탈수기의 직탈이 필요함.

- 포기조 말단 약품 투입시설 개선(타공식으로):급속혼화, 완속혼화로 반응효율 개선 및 약품절감 효과가 있음.

- 1,2처리장 분배조에 철염 등 약품투입 : 비상시 적은 비용으로 최대효과를 얻을 수 있음.

- 반류수 개선: 반류수를 초침에 분배시 응집약품을 함께 투입하면 급․완속의 혼화 효과를 얻어 효율 증대 및 약품절감을 이룰 수 있음.

❍ 이영각(삼천리이엔텍(주)이사)

- 총인제거를 위한 약품처리시는 MLE와 A2O는 별 차이 없음

- 반류수 처리가 우선적이므로 반류수 잉여슬러지의 직탈 방안을 모색해야함

- 세부적인 운영인자는 시운전을 전면적으로 실시해봐야 알 수 있으며, 실제적인 인자에 따라 운전하는 것이 좋을 것임.

- 전체 계열 운영보다는 1,2처리장에서 1계열씩만 우선 시범 운영 필요

❍ 정충구(중랑물재생센터 운영분석팀장)

- 중랑2처리장 A2O공법 운영한 결과 중요인자는 유량균등분배, C/N비 유지, 수온, PH 등임

- 중랑의 경우 3년 정도 운영상태가 불량하였는데, 13년에 C/N비를 적정하게 유지하므로 양호한 수질 유지하였음.

- C/N비 : 초침계면을 약간 높여서(약1.5m) 유기물을 반응조에 적정하게 공급하는 것이 중요하므로 계면을 높게 유지해야 할 것임.

- 중랑 MLSS 목표치는 3,000mg/L로 현재 약2,600mg/L, 수온 14℃이상시 운전하는 것이 좋을 것 임.

❍ 정흥순(난지물재생센터소장)

- 하수처리 공정별 처리과정에서의 자문내용 중 적용할 수 있는 사항은 적극적으로 수용하여 발전적 방향을 모색하도록 하기 바람.

- 수온이 14~15℃ 정도 될 시, 1․2처리장에서 1계열씩 A2O공법을 시범 운영 하여 최적의 운영인자를 도출 후, 타 계열도 전면 운영하며 운영 과정에서 발생되는 상황에 대하여도 지속적인 자문을 받아 적극 활용 요망

□ 향후계획

❍ 하수 수온이 14℃이상 유지되는 시점(3.5일예정)에 1계열, 5계열에 대하여 시운전을 실시하고 그결과에 따라 전계열확대

❍ A2O 공법이 운영되는 타 센터 현장방문 실시(‘14.3월중순 예정)

❍ 시운전에 따른 운영조건 및 사전조치사항을 도출후 참석한 전문가의 자문을 받아 확정, 담당직원교육 실시

□ 행정사항

❍ 지급내역(자문료)

- 대상자 입금액 : 금191,200원정(금일십구만일천이백원정)

- 원천징수액    : 금8,800원정(금팔천팔백원정)

자문위원	지급액	실지급액 (계좌입금)	원천징수액
			계	소득세	주민세
계	200,000	191,200	8,800	8,000	800
김현철	100,000	95,600	4,400	4,000	400
이영각	100,000	95,600	4,400	4,000	400

❍ 예산과목

난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영, 사무관리비(산학협력협의회)