투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 상반기 소화가스 누설 경보설비 성능검사 결과보고

1. 운영과 - 3047(2017.04.10)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리 센터 소화가스 설비에 대한 “소화가스누설감지 경보설비 성능검사”를 아래과 같이 시행하고 조치결과를 보고합니다.

가. 건    명 : 소화가스 설비 가스누설경보설비 성능검사 결과보고

나. 검사일자 : 2017년 04월 10일 ~ 04월20일

다. 점검업체 : 이우세이프 대표 김상동

라. 가스누설감지기 경보설비 검교정 검사결과 --- 33개소

시 설 명	경보점	감지기(센터) 성능검사 결과		비고
		설치개소	검사결과
슬러지 건조시설	LEL 25%	4개소	적합
제3가스저장탱크 및 습식탈황탑	LEL 25%	8개소	적합
제3처리장 교반기실	LEL 25%	8개소	적합
제3처리장 가온보일러실	LEL 25%	5개소	적합
제2가스저장탱크 및 교반기실	LEL 25%	8개소	적합	센서 2개소 교체

바. 조치사항 : 제2소화가스 저장탱크 경보설비 센서불량으로 2개소 교체완료

마. 소요예산 : 2,343,000원

- 가스누설감지 경보설비 검교정 : 1,848,000원

- 소화가스 저장탱크 누설 경보센서 교체(2개소) : 495,000원

따로붙임 :  소화가스경보기 성능검사 사진철 및 성능결과 보고서 각 1부. 끝.

주무관	박한수		운영과장	정종기		중랑물재생센터소장	05/02 代한병연
협조자
시행	운영과-3872	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	대시민공개