문서번호	급수운영과-10137
결재일자	2017.5.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
우선미		이승완	05/10 장종욱
협조

급수협의 보고 (월계동)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장을 조사하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 5. 6.

보고자 : 지방시설서기보 우선미

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-9265 (2017. 5. 4.)

나. 위    치 :***************

다. 건 축 주 :****

라. 규  모

1) 층  수 : 지상 5층

2) 연면적 : 359.25㎡

마. 용  도 : 공동주택(다세대주택-단지형다세대)/ 신축

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 56.66m

나. 분기 배수관 : 2014/DCIP/150mm

다. 분기점 수압 : 4.2kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 월계1증압가압급수구역 (L.W.L : 34m, 퇴출압 6.5kg/㎠)

3. 수도계량기 구경산출

가. 공동주택 (8세대)

- 계량기 인입구경 : 가정용 25mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행 시 급수가능지역임을 회신하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝