문서번호	시설관리과-13610
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
오정훈	이상연	유인행	05/11 강홍기
협 조
	주무관		구준모
	주무관		홍하나

『사고 없는 전기설비의 안정적인 유지관리를 위한』

2017년 가압장 전기설비 안전진단 계획보고

2017. 5.

서부수도사업

(시설관리과)

『사고 없는 전기설비의 안정적인 유지관리를 위한』

2017년 가압장 전기설비 안전진단 계획보고

우리사업소에서 관리중인 가압장 전기설비에 대한 안전진단을 실시하여,문제사항 등을 조기에 발견하고 정비함으로써, 전기안전 사고를 사전 예방으로 시민고객에게 맑고 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급하고자 보고 드림.

□ 관련근거

□ 전기설비 안전진단 실시 계획(기전과-910, 2005.9.14.)

※ 전기설비에 대한 전문진단 기관의 안전진단 정례화 방침에 따름

□ 진단대상

□ 진단대상 : 12개소

- 특고압 수전 가압장 : 5개소

구 분	북악터널(배)	백련(배)	만리	불광터널(배)	증산(배)	비 고
설비용량 (KVA)	2,000	1,000	750	750	300

- 저압 수전 가압장 : 7개소

구 분	현행	창천	홍은3	녹신	진관(배)	와우산(배)	노고산(배)	비 고
설비용량 (KVA)	56	75	56	59	57	124	37

□ 진단계획 (안)

□ 진단구분 : 특고수전설비 및 고압 기동반, 저압반 부하설비

□ 진단시간 : 평일 무단수 점검

▷ 특고수전설비

- 북악터널(배) : 수전설비 2중화에 따른 인입전원 절체 무단수 점검

- 백련(배), 불광터널(배), 만리가압장, 증산(배)

· 간접배수지로 배수지 만수위 유지하여 가압장운휴(한전전원절체) 점검

(※ 불광터널(배) : 점검 후 예비 변압기로 교체 운전)

▷ 저압반 부하설비

- 와우산, 창천, 노고산, 현행, 홍은3, 진관, 녹신

· 저압수전으로 기동반 순차 절체 후 무단수 점검

□ 안전진단 주요 내용

□ 전력분석계 장비를 이용한 전력 상태 정밀분석

□ 적외선 열화상 진단 장비를 이용한 전력기기 상태분석

□ 정밀 진단 장비를 이용한 안전 진단

□ 전력용 계전기 성능 시험 및 차단기(VCB)의 동작 시험, 진공도 시험

□ 부하선로(케이블,모선) 절연저항 및 접지저항 측정 분석

□ 변압기 절연내력 검사 및 절연유(OT) 정밀 검사

□ 특고압 및 특고케이블, 고압 모선 절연내력 시험

□ 기타 전력기기 전반에 대한 유지관리 상태 검사

□ 계약방법 및 소요예산

□ 건    명 : 북악터널(배)가압장외 11개소 전기설비 안전진단 용역

□ 계약방법 : 수의계약

□ 수의계약 사유 :

본 건은 우리사업소 가압장 전기설비의 안전점검 및 이상(고장)발생을 조기에 발견하여 정비하고자 시행하는 용역으로, “진단평가의 경험이 풍부하고 우수한 기술력”을 갖춘 아래 안전진단 전문업체와 수의계약을 하고자 함.

[※ 시장가격조사(견적) 검토결과 저가를 제시함.]

□ 계약업체 : ㈜동양티피티 대표 유태완 (☎02-2216-6321)

□ 법적근거 : 지방자치단체를당사자하는계약에관한법률시행령제25조제1항             및 제30조1항

□ 소요예산 : 약11,981천원

□ 예산과목  : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

□ 행정사항

□ 전기안전관리자 입회하에 안전점검 실시

□ 안전진단 결과 “부적합” 사항 발견시 경미한 사항은 즉시 조치하고,

즉시 조치가 어려운 사항은 “전기설비 연간단가 업체”에서 조치.

따로붙임 : 전기설비 안전진단의 필요성 1부.  끝.