상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 상반기 취·송수유량계 교정검사 결과 및 조치사항 알림

2017년 상반기 취․송수 유량계 교정검사 결과를 알려 드리오니 아리수정수센터 및 수도사업소는 유량감시시스템 분석 자료중 통신상태, 급수패턴(취수량, 송수량, 유효율) 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 변화 등 데이터 분석을 1일 1회 이상 확인하여 유량 계측 이상 징후에 신속하게 대처하여 주시기 바랍니다.

1. 비교측정 결과 : 30개소 중 정확도 교정범위(±0.5%) 초과 → 7개소

- ±0.5%이내 23개소

- ±0.5%초과∼±3%이내 7개소 ⇒ 구의 취수(1, 2-1, 2-2), 뚝도 구취수,

뚝도 송수(대현산, 와우산), 암사 송수(방배2)

2. 일일점검 및 조치사항

1) 수계별 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 1일 1회 이상 확인

2) 유량감시시스템 실시간 데이터 계측 및 통신상태 수시점검 및 확인

※ 근무시간(09:00~18:00) 이후에는 중앙제어실(정수센터/수도사업소)에서 통신상태 확인 및 응급조치(KT 통신모뎀/E-TOS 재부팅 등)가 가능 하도록 개선

3) 수계별 송수유량 대비 사업소 유입량간 차이량(±1.5%)이 허용오차 범위를  2일 이상 벗어날때에는 신속하게 사업소별로 관리하는 유량계에 대하여 자체점검(휴대용유량계 비교측정 등)을 실시하고 원인 및 조치결과를  본부(누수방지과)에 보고

3. 행정사항

1) 2017년 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 및 보수이력 사항은 유량 감시시스템내 웹(web) 이력 관리대장에 입력

2) 취․송수 유량계 봉인제거 사유 발생 시 본부에 사전 보고(승인)후 시행하고 한국수자원공사 봉인은 반드시 한국수자원공사 입회 후 시행

붙임 : 2017년 상반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	문성원		누수방지과장	05/15 유승효
협조자
시행	누수방지과-4679	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	a3000@seoul.go.kr	/	대시민공개