소방시설 조치명령 점검확인서******

☐ 대상명 :*****                ☐ 위치 :***********)

☐ 대표자(관계자) :****          ☐ 전화번호 :**************

☐ 명령번호 : 예방과-5971(2017.4.4)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 8/3층  연면적 5,485.43㎡  1동

설비명	지 적 내 역 및 보 완 대 책	관 련 법 규	확인 결과
경보설비	1.화재감지기 선로단선-정비요망 -605호실 열감지기(2개)/ 연기감지기는 정상작동되므로 법적면적은 층분함 2.위치표시등 파손-교체요망 -3-1소화전(3-2호실에 위치) 3.화재감지기 작동불량-교체요망 -203호실 TV앞(열), 1층 중환자실 벽시계위(연기) 4.화재감지기 미설치-설치요망 -지하2층 원무과 휴게실(연기1개)	NFSC 203 제11조 NFSC 203 제9조 NFSC 203 제7조	완비
피난설비	1.구조대 미설치-설치요망 -5층	NFSC 301 제4조	완비
	1.피난구유도등 점등불량-교체요망 -802호실 앞	NFSC 303 제5조
기타설비	1.비상계단 출입문 폐쇄 - 개방요망 -지하 3층 2.도어체크 탈락- 정비요망 -지하1층 방화문	건축법시행령 제46조 건축법시행령 제46조	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2017. 5.12.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김기원		정재환		05/15 이연호
협조	김혁중