문서번호	급수운영과-8530
결재일자	2017.5.15.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
박기련	김용현	05/15 代김용현
협 조
	주무관		최지영

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(광암56블록)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2017.4.28.(금)

○ 위   치 : 광암56블록(송파구 마천동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

소블록	구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태				비고
			구경(㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수장치	수압(㎏/㎠)	퇴수시간(분)	퇴수량		전		후
										기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
광암56		송파구 마천동	100~100	351.9	덕타일주철관(DCIP)	1986~1992		2.35	70	117.9	0	0.32	0.20	0.17	0.16
	세척 1 구간	송파구 마천동 41-4~40-9	100	153.2	덕타일주철관(DCIP)	1992	소화전	2.5	75	64.7		0.34	0.19	0.03	0.15
	세척 2 구간	송파구 마천동 40~41-5	100	198.7	덕타일주철관(DCIP)	1986	소화전	2.2	65	53.2		0.3	0.2	0.31	0.16

- 세척수량 : 117.9㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기 퇴수시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 10분 소요)

․ 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로, 탁도는 감소하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2