	강서소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	자체점검 표본점검 결과에 따른 현장확인 결과보고(트라비하우스)

1. 관련근거

가. 市 예방과-11175(2017.5.2.)호 “자체점검 표본(확인)점검 결과 알림”

나. 예방과-9681(2017.5.8.)호 “자체점검 표본점검 결과에 따른 현장확인 계획보고(트라비하우스)”

다. 예방과-9903(2017.5.12.)호 “자체점검대상(본부) 표본점검 결과보고서(트라비하우스)”

2. 본부 표본점검 결과에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일   시: 2017. 5. 8.(월)

나. 인   원: 특별조사 1조(소방위 이필훈, 소방교 박상훈)

다. 내   용

〇 점검결과

점검일시	대상명	확인사항
2017.5.8.(월)	트라비 하우스	○ 특이사항 없으며 본부 지적사항 현장확인한 바 이미 수리완료 된 상태임 ○ 지적 사항 - SP주펌프1 기동 시 펌프 케이싱 접합부 누수 - 1층 상가 화장실 앞 감지기 감열부 탈락 - 지하1층 주차장(지하2층→지하1층 차량 이동부분 앞) 피난구유도등 점등불량, 예비전원 불량 - 지하2층 주차장(기계실 앞) 통로유도등 점등불량

〇 조치결과

대상명	불량사항	사전통지일	조치 내역	비고
트라비하우스	조치 완료	·	조치 완료	붙임 참조

붙 임 : 표본점검 현장확인 관련자료(트라비하우스) 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	안유진		검사지도팀장	최강의		예방과장	05/15 김대선
협조자
시행	예방과-10052	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(6)