문서번호	정수과-2559
결재일자	2017.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	05/17 이달영
협 조
	행정관리과장			손수달

장외영향 평가서 작성 용역에 따른 시설보완 계획

2017. 05.

구의아리수정수센터

(정수과)

장외영향평가서 작성 용역에 따른 시설보완 계획

염소가스 사용시설의 장외영향평가서 작성제출 및 화학물질안전원 승인을위한 용역업체 검토 결과 염소가스 공급용기와 배관사이에 각각의 긴급차단밸브를 설치하여야 위험도 영향범위 감소 진단이 나와 아래와 같이 시설을 보완하고자 함.

▣ 제 목: 장외영향평가서 작성에 따른 시설보완 계획

▣ 근 거: 정수과-1471(2017.03.24.)호

◯ 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역

▣ 시설보완 내역

◯ 염소용기와 메니폴드 유입측 배관 긴급차단밸브 설치(설계도면 참조)

◯ 긴급차단밸브 설치 수량: 18개소

◯ 시설보완 일정: 2018.06.30.까지(2018년 예산 배정 후 설치)

▣ 긴급차단밸브 설치금액: 약 8,000만원

◯ 긴급차단밸브 18개소(견적서 참조)

▣ 긴급차단밸브 설치근거(용역업체 영향범위분석자료)

◯ 염소가스 저장 및 사용시설의 장외영향평가 위험도를 분석할 경우 누출공의 크기(플랜지갯수가 누출포인트 갯수임)가 커저 장외영향범위가 반경 401.1m로 산정, 영향범위내 아파트와 학교등으로 인해 주민수가 많아져 위험도가 너무 높아지고, "갑종 보호시설"이 많아 안전원 승인을 받기가 어려워짐에 따라

◯ 염소용기마다 자동긴급차단밸브를 설치할 경우 누출공 크기 감소(10mm), 플랜지 갯수 2개로 장외영향범위가 반경 87.7m 영향범위가 감소하여 위험도 주변에 시설이 야구공원 1개로 인원수 줄어들고 갑종보호시설 감소로 안전원 승인이 유력하며

◯ 중화장치의 예비용 송풍기 설치시는 누출공 크기가 25mm로 중화장치 완화율 83%로 증가하지만 긴급차단밸브를 설치하는 경우보다 장외영향범위는 크고 갑종보호시설 인구수가 많아 현재의 설비로는 승인을 받기 어려움

◯ 상기의 이유로 염소용기마다 자동긴급차단밸브를 설치하는 것이 바람직하다고 보여지며 해당 증빙내용 첨부자료에 의한 자동긴급차단밸브 설치계획에 의하여 장외영향평가를 받고자 함.

첨부: 1. 염소가스 누출대비 영향범위 분석자료 1부.

2. 긴급차단밸브 설치 견적서 1부.

3. 긴급차단밸브 설치 설계도면 1부.  끝.