문서번호	급수운영과-12094
결재일자	2017.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김재엽	이경희	05/24 최철민
협 조

낙성대 가1블록

소블록 배수관 물세척 보고

2017. 5. 24. (수)

남부수도사업소

급수운영과

낙성대 가1블록

소블록 배수관 물세척 보고

깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수도관 내부 물세척(Flushing)을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 현황

○ 건  명 : 낙성대 가1블록 배수관 물세척(Flushing)

○ 시행일 : ‘17. 5. 15. (월)

○ 위  치 : 낙성대 가1블록(관악구 은천동 908-18 ~ 900-85 일대)

○ 관로현황 : D=80~150mm, L=210m

○ 물세척 실적

〔단위 : 시간(min), 퇴수량(㎥)〕

연번	위치	관로현황				퇴수현황			수질상태						비고
		구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 시간	퇴수량	전		중		후
									염소	탁도	염소	탁도	염소	탁도
계		80 ~150	210				162	76	0.15	0.48	0.21	0.48	0.27	0.32	평균
1	은천동 908-18,908-1	150	85	DP	2002	3.6	45	21	0.13	0.53	0.21	0.46	0.28	0.38	낙성대 가1
2	은천동 908-18,908-1	150	85	DP	2002	3.6	37	17	0.16	0.48	0.21	0.52	0.28	0.32	낙성대 가1
3	은천동 900-85	80	125	DP	1999	7.2	48	23	0.18	0.46	0.21	0.46	0.26	0.28	낙성대 가1
4	은천동 900-85	80	125	DP	1999	7.2	32	15	0.13	0.45	0.21	0.47	0.26	0.29	낙성대 가1

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1mg/L 이상, 탁도 0.5NTU 이하

붙임  물세척 사진대지 각 1부.  끝.