문서번호	정수과-2704
결재일자	2017.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이한식		김효상	05/24 代홍맹식
협조
	정수시설과장		윤종민

제어실 업무일지 (5/23 야간)

2017.  5. 23(화)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

□ 업무현황

일 자	2017. 05. 23 (화) 야간		날 씨	흐 림(비)
생산책임자	이 한 식 (D팀)	근무자 현황	6명 (연가 : 0, 조퇴 : 0)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	2계열	3계열		재활용	방류량
295,832	90,937	204,895	293,817	117,317	176,500	299,250	299,250	-	99.3	8,664	6,955

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	4.4	4.3	-	4.9	4.8	3.8
	24:00	4.3	4.2	-	3.9	4.6	4.1

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	4.0	7.7	20.2	0.08	-	-	-	-	-	0.14
구취수(자양)	3.3	8.0	21.4	0.03	-	-	-	-	43	0.26

※ 총조류수 1,650 cells/㎖ [규조류 1,650 녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                       (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.33~0.41	0.39	0.40	0.37	0.38	0.39	0.36	0.20	0.22	0.19

※ 여과지속시간 : 52시간 40분

□ 정수약품 투입율                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
10	-		-	-	0.3 ( - )	3.01	2.1	-	0.70	5.92	2.05	3.87

□ 정비요청사항

구 분		내 용
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 송수펌프 1호 및 8호 단수 시 역지변 불량 - 점검 요
	삼성 점검	○ 2계열 침전지 6지 좌측 부유물제거기 핸들 회전불량 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 2지 입자계수기 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) : 보수 요 ○ 2계열 여과지1지 지하 관랑 배수펌프 용량부족 (단수후 통수시 여과 유출수로 에어벤트를 통해 여과지 지하바닥으로 다량유출) ○ 활성탄흡착지 각 조작대(총 22지) 지번호 “명판” 미부착 : 부착 요 ○ 2계열 여과지 6지 타일(2장) 낙실(침전지 방향 우측 가장자리) : 보수 요 ○ 활성탄지 11지 정수 유출변 누수 : 수리 요 ○ PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) ○ 여과지 4지 유입밸브 고장 휴지 중(4/27) : 3계열 시운전 후 보수 예정 ○ 2계열 혼화지 4,5,6지 유입수로 원형 부유물 제거기 불량 : 수리 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) : 보수 요 ○ 활성탄지 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 : 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 시공사에서 3계열 여과지 시운전(역세척)중, 야간에 2계열 여과지 최대한 역세척 실시

○ 유효율 98.5%이상 관리 및 혼화지 약품투입관 점검 철저

○ 회수조 펌프는 모래여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 봄철 부하 및 피크관리 시행 (3월 ~ 5월)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	O3(H2O2)	전염소( 자양 / 강북 )	후염소
5/24 06:00	2.1	7.6	43	10	-	0.3 ( - )	2.1 / 3.0	0.69

◎ 정전작업 예정 : 5/24(수) 22:00 ~ 5/25(목) 06:00 : 정수지, 배수지 만수위 확보 요

◎ 배출수처리장 배출수지 2차 청소예정 (5/24) - ※ 여과지 역세척 금지

◎ 3정수지 퇴수변 개방(6회전) : 5/23(화) 12:20 : 2배수정 → 착수정

◎ 대현산배수지 청소 완료 : 1-1,2지 정상운영 (5/23) - 1-3,4지 추후 청소 예정

○ 1계열 여과지, 침전지, 응집기 시운전 중 (여과수는 3정수지로 입수) : 5/8 ~

○ 송수펌프 8호 권선온도 증가(145℃)로 10호로 변경 : 5/19(금) 21:20

○ 활성탄흡착지 재가동시 역세척 3회, 시동방수 10시간 후 후염소 저하여부 감시 철저

○ 활성탄흡착지 역세척수 밸브 개도율 상향 조정(약 63~87%) : 5/16(화)

○ 2정수지 유입밸브 22% Open(5/8), 유출밸브 55% Open(5/8)

○ 송수 샘플링 펌프 조정 (와우산 8호 → 대현산 6호) : 5/11(목)

○ PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 4/28(금)

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:00	김유찬	권창범	1. 안전사고예방 2. 경계근무철저
	05:05	신왕성	권창범

□ 시간대별 일일 전력사용량

구 분	시간대별(봄:3~6월)				원단위 (원/kwh)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	55.2	77.3	101	74.0	74.0 (100.0%)	25.6
사용량(kwh)	41,630	32,889	24,973	99,492
평균사용전력(kW)	4,163	4,111	4,162	4,146
전력료(원)	2,297,972	2,542,292	2,522,317	7,362,581