문서번호	급수운영과-9370
결재일자	2017.5.25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
박기련	김용현	05/25 代김용현
협 조
	주무관		최지영

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(광암55블록)

강동수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2017년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2017.4.26.(수) ~ 2017.4.27.(목), 2017.5.19.(금)

○ 위   치 : 광암55블록(송파구 마천동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

소블록	구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태				비고
			구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		후
										기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
광암55		송파구마천동	80~100	429.0	덕타일주철관(DCIP)	1986~2005		2.98	380	358.0	0	0.27	0.22	0.32	0.18
	세척 1 구간	송파구 마천동 20-2~20-6	100	48.3	덕타일주철관(DCIP)	1992	소화전	5.5	100	125.9		0.26	0.16	0.26	0.17	공기 주입
	세척 2 구간	송파구 마천동 5-7~5-12	80~100	90.9	덕타일주철관(DCIP)	1986~2005	소화전	1.8	60	43.6		0.27	0.19	0.33	0.19
	세척 3 구간	송파구 마천동 13-6~12-1	100	126.3	덕타일주철관(DCIP)	1986	소화전	2	75	57.8		0.2	0.29	0.33	0.2
	세척 4 구간	송파구 마천동 19-4~19-11	80~100	86.4	덕타일주철관(DCIP)	1986	소화전	2.6	75	65.2		0.31	0.23	0.33	0.18
	세척 5 구간	송파구 마천동 24-1	100	77.1	덕타일주철관(DCIP)	1986	소화전	3	70	65.5		0.33	0.21	0.33	0.17

- 세척수량 : 358.0㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기 퇴수시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 15분 소요)

․ 잔류염소는 세척 전 ․ 후 기준치 이내였고, 탁도는 감소하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2
3
4
5