문서번호	정수과-2729
결재일자	2017.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	05/25 이달영
협 조

수중급속혼화기 점검결과 보고

2017. 05.

구의아리수정센터

(정 수 과)

수중급속혼환기 성능점검 결과 보고

우리 센터에서 정수약품으로 사용하고있는 염소가스 투입설비인 수중급속혼화기 성능에 대한 안전점검을 아래와 같이 실시하고 보고 드림.

▣ 제    목: 수중급속혼화기 성능점검 결과 보고

▣ 근    거:‘17 음용률 향상을 위한 수돗물 소독냄새 저감대책 추진계획(’17.01.12)

▣ 점검일자: 2017.05.18. ~ 2017.05.19

▣ 점검대상: 수중급속혼화기

◯ 제1정수장 3대(전염소 1대, 중염소 1대, 후염소 1대)

◯ 제2정수장 5대(전염소 2대, 중염소 2대, 후염소 1대)

▣ 점 검 자

◯ 정 수 장: 공업주사 조평대, 기계 주사보 유덕종

◯ 점검업체: ㈜동방수기 도재돈 외 1명

▣ 수중급속혼화기 점검결과 및 조치사항

구 분 설 비	용 도	위 치	용 량	수 량	형 식	혼화방법	점 검 결 과
수중 급속혼화기	전염소	1정수	15HP	1대	켄식모터	급속혼화	이상없음
		2정수	15HP	2대	″	″	휴지 중(이상 없음)
	중염소	1정수	15HP	1대	″	″	휴지 중(이상 없음)
		2정수	15HP	2대	″	″	휴지 중 2호 중염소 점검차 반출
	후염소	1정수	25HP	1대	″	″	가스공급호스 이상발생 으로 교체 작업
		2정수	25HP	1대	″	″	이상 없음
	합 계	- 총 8대 점검(전염소 5대 휴지 중)

◯ 점검결과 및 조치사항

- 1정수장 후염소 수중급속혼화기 염소가스 공급호스 이상 발생으로 교체 작업

- 2정수장 중염소 수중급속혼화기 2호 오일 변색으로 점검차 반출

○ 1정수장 수중급속혼화기 점검사진

- 전염소 수중급속혼화기 점검 점검 중	- 전염소 수중급속혼화기 오일보충 작업중
- 중염소 수중급속혼화기 점검 중	- 수중급속혼화기 오일보충 작업 중
- 후염소 수중급속혼화기 점검 중	- 후염소 수중급속혼화기 오일보충작업

○ 2정수장 수중급속혼화기 점검사진

- 전염소 수중급속혼화기 점검 준비	- 전염소 수중급속혼화기 오일보충 작업중
- 중염소 수중급속혼화기 점검 중	- 중염소 수중급속혼화기 오일보충작업 중
- 후 염소 2호 수중급속혼화기 점검중	- 후 염소 2호 수중급속혼화기 오일보충 작업 중

▣ 첨부: 수중급속분사 혼화기 점검결과표 2부.  끝.