		서부수도사업소
CU********6*******A07***************E0500-1&
수신자		************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	***********************************************************
민원내용	3층 거주자 임. 녹물이 작년 8월 이사오면서 부터 현재까지 녹물이 엄청 나왔다 합니다. 그냥 녹물이 나오고 하루 지나면 노란물이 나온다 합니다.

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2017년 05월 26일
검사일자	2017년 05월 26일						처리일자		2017년 05월 26일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.25			0.22			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질상태 점검	고객님께서 요청하신 수돗물의 현장 5항목 수질검사 결과 수질기준에 적합한 결과를 나타내었으며 물을 많이 사용하신 상태라서 고객님께서 말씀하신 녹물은 확인할 수 없었습니다. 평상시 녹물을 많이 경험하신다면 옥내급수관 교체를 권고드리며, 교체시까지는 초기 수돗물을 조금 흘러 보낸 후 사용하시기 바랍니다 옥내급수관 내시경 검사 및 공사비 지원상담 (현장민원과 T. 3146-2421) 받아보시기 바라며 기타 아리수 관련 정보는 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)를 참고하시고, 수질관련 문의는 3146-3557으로 연락주시면 상세히 안내드리겠습니다.

.  끝.

								서부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 05/26 代김광석
협조자
시행			행정지원과-13183										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)