문서번호	급수운영과-4375
결재일자	2017.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
김지환		김홍준	05/29 代이임섭
협조

아리수통합정보센터 견학 안내 결과(해외)

2017. 5.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

아리수통합정보센터 견학 안내 결과(해외)

우리시와 일본 도쿄도간 상수도 관련 정보 및 기술교류를 위하여 매년 교차 개최하고 있는 서울-도쿄 포럼 개최와 관련하여 도쿄도 수도국 관계자 등이 통합정보센터를 방문함에 따라 시설견학 안내를 하고 그 결과를 보고 드림

□ 방문개요

○ 방문일시 : ’17. 5.26.(금) 09:30 ~ 11:30

○ 방문인원 : 19명(도쿄도 수도국 16명, 통역 1명, 물연구원 직원 2명 등)

- 도쿄도수도국 타무라 사토시 차장 등 3명

- 수도대학도쿄 고이즈미 아키라 교수 등 11명

- 일본수도협회 이치무라 타카마사 부장 등 2명

○ 방문목적 : 상수도 관련 기술교류 일환으로 통합정보센터 시설 견학

□ 서울시 상수도 일반현황 등 소개 및 통합정보센터 견학안내

○ 안내순서

- 아리수 통합정보센터 설립개요 및 특징, 장래 목표 소개 등

- 실제 정보센터 운영상황 안내(급수운영과 김지환, 김상신, 류동경)

○ 견학사진

통합정보센터 소개	실제 시스템 운영현황	질의응답 시간

□ 견학 안내 결과

○ 통합정보센터 견학 안내내용

- 아리수통합정보시스템의 개요

- 서울시 급수계통도 안내 (정수장~배수지, 급수구역 등)

- 생산, 공급, 원격·영상감시 시스템 운영현황 및 활용방법

- 서울 워터나우시스템 운영 소개

○ 견학자 질의 답변내용

- 서울워터나우의 주요 수질데이터 측정항목 중 잔류염소 기준은?

☞ (급수운영과 류동경) 잔류염소의 법적인 기준은 0.1ppm 이상, 4ppm 미만임. 실제 시민들에게 공급시 높은 잔류염소에 따른 시민들의 거부반응을 줄이고자 0.1~0.3ppm 사이에서 공급될 수 있도록 취수장부터 정수장, 배수지, 가압장, 수요가에 이르기 까지 전체 잔류염소 공급항목을 철저히 관리하고 있습니다.

- 생산관리시스템에서 생산량을 예측하고 있는데, 얼마 동안의 기간을 기준으로 계획량을 세우고 있는지

☞ (급수운영과 김지환) 생산관리시스템은 최근 3년동안의 생산량 실적을 토대로 장래 변동 발생요인(기상전망, 특정일, 요일별 특성, 시간대별 전기요금 등)을 고려하여 생산계획 및 실적을 관리하고 있으며, 이를 통해 효율적인 생산량 관리뿐만 아니라 전기요금을 절감할 수 있는 최적 송수펌프 가동을 통해 예산절감에 기여하고 있습니다.

- 원격감시 등 24시간 모니터링 하는 것은 많이 힘든 업무로 보이는데, 현재 통합정보센터의 인력 구성은 어떻게 되어 있는지 궁금합니다.

☞ (급수운영과 김상신) 현재 8개 수도사업소, 6개 정수센터의 각 제어실 마다 4조2교대로 직원들이 24시간 근무를 하고 있으며, 통합정보센터는 총괄 모니터링만 하기 때문에 24시간 교대근무를 시행하고 있지는 않습니다. 다만, 원활한 시스템 운영과 효율적인 감시체계 관리를 위해 각 분야별로 다양한 직종의 직원들(총 9명)이 업무를 분담하여 근무하고 있습니다. 끝.