문서번호	시설관리과-10096
결재일자	2017.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
양봉우		송종범	05/30 김태형
협조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

공사 실정보고에 대한 검토 보고 (성내동 49-14~50-17 외 8개소 배급수관 정비공사)

2017. 5.

강동수도사업소

(시설관리과)

공사 실정보고에 대한 검토 보고

(성내동 49-14~50-17 외 8개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인 「성내동 49-14~50-17 외 8개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 감독기관인 시설관리공단으로부터 실정 보고서가 접수되어 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2017. 5. 30.

보 고 자 : 시설7급  양봉우

공사현황

가. 공 사 명 : 성내동 49-14~50-17 외 8개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : D=20~200㎜, L=1,414m

다. 공사기간 : 2017. 4. 5 ~ 2017. 8. 22

라. 도 급 액 : 250,115,620원

마. 계약상대자 : 일류건설(주) 대표 김해숙

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단

실정보고(시설관리공단 보고내용)

가. 기존 포장도로 콘크리트 발생으로 인한 신규공정 및 물량 변경

1) 현황 및 문제점

- 연장(위치) : L=약520m (3구간, 6구간, 7구간, 8구간 및 9구간)

- 상기 구간은 아스팔트 포장도로(T=0.125m)로 설계 되었으나, 횡단굴착 및 관로부설을 위한 굴착결과 콘크리트(T=0.2m) + 아스팔트 덧씌우기(T=0.05m) 포장도로로 확인 됨.

2) 검토의견

- 폐기물 및 콘크리트 포장깨기 증가 수량에 대하여 설계변경시 정산 반영코져 함.

- 공사개요

‧ 콘크리트 깨기량 : 증)125㎥(당초 0㎥ ⇒ 변경 125㎥)

‧ 아스팔트 깨기량 : 감) 47㎥(당초 78㎥ ⇒ 변경 31㎥)

‧ 도급액 : 증) 약4,786천원

나. 방진덮개 대체 보행용 녹색매트 설치로 인한 신규공정 발생

1) 현황 및 문제점

- 연장 : L=약440m

- 구간 : 6구간, 7구간, 8구간 및 9구간

- 상기 구간 굴착부에 방진덮개를 설치시 비산먼지로 인한 민원이 발생하고 뭉쳐지는 경우가 많아 주변 시민(주로 노인분들이 거주함)의 안전사고가 우려됨.

2) 검토의견

- 보행용 녹색매트를 설치하여 민원발생 및 안전사고 발생을 예방코져 함.

- 도급액 : 증) 약320천원

다. 가정 PVC하수도 부설(복구)공 수량 증가

1) 현황 및 문제점

- 구간 : 8구간 및 9구간

- 상수도 부설을 위한 상기 구간 굴착시 가정 하수관이 저촉됨.

- 저촉 하수관은 노후도가 매우 심각하며 구배 불량으로 인해 긴 연장 부설후 공용하수관에 접합되어 있는 실정임.

2) 검토의견

- 가정하수관을 원상복구코져하며 증가 수량은 설계변경시 반영코져함

- PVC하수도 부설공 : 증)80m (당초 0m ⇒ 변경 80m)

- 도급액 : 증) 약1,120천원

조치의견

가. 당초 아스팔트 포장도로로 설계되었으나, 확인결과 아스팔트덧씌우기 포장도로로         확인된 구간(3,6,7,8,9구간)에 대하여 현장에 맞게 시공하고 추후 설계변경시 반영코자        하며

나. 굴착공사로 인한 비산먼지 발생 민원 및 안전사고 위험이 있는 구간(6,7,8,9구간)에        대하여 방진덮개 대신 보행용 녹색매트를 설치하여 민원발생 및 안전사고를 예방코자 함

다. 8구간 및 9구간은 가정용 하수관이 저촉되어 작업에 어려움이 많으며, 구배불량 및        노후가 매우 심하여 굴착공사시 가정용 하수관이 손상이 발생되어 원상복구 조치하고        추후 설계변경시 반영코자 함

라. 상기 사항에 대하여 공사 감독기관인 시설관리공단에 통보하여 반영하도록 하고,         변경사항에 따른 정산 물량은 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙 임 : 공사 실정보고 관련서류 1부.  끝.