문서번호	정수과-2819
결재일자	2017.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	05/30 이달영
협 조

#2정수장

수중급속혼화기 점검결과 보고

2017. 05.

구의아리수정센터

(정 수 과)

#2정수장 수중급속혼환기 점검결과 보고

#2정수장 후염소 수중급속혼화기 사용중 폴트 발생 및 중염소 2계열 수중급속혼화기 MPD 이상 발생에 따라 아래와 같이 점검하고 그 결과를 보고 드림.

▣ #2정수장 수중급속혼화기 점검결과 및 조치사항

◯ 점검일자

- 1차 : 5. 26(금) 17:00~18:00

- 2차 : 5. 29(월) 13:10~15:30

◯ 점 검 자

- 정 수 장 : 공업주사 조평대, 기계 주사보 유덕종

- 점검업체 : ㈜동방수기 도재돈

◯ 점검대상

- #2정수장 후염소 수중급속혼화기 판넬 MPD

- #2정수장 중염소 2계열 수중급속혼화기 판넬 MPD

▣ 수중급속혼화기 점검결과 및 조치사항

◯ #2정수장 수중급속혼화기 점검결과

구 분 설 비	용 도	위치	용 량	수량	형 식	혼화방법	점 검 결 과
#2정수장 수중급속 혼 화 기	후염소	2정수	25HP	1대	캔식모터	기체 염소를 수중에 직접혼화	- MPD 작동불량 전선 케이블 손상
	중염소 2계열	2정수	15HP	1대	캔식모터	기체 염소를 수중에 직접혼화	-MPD 전류계이상

◯ 조치사항

- 2정수장 후염소 : 수중급속혼화기 투입에서 인젝터 및 디퓨져로 교체투입

- 2정수장 후염소 : 수중급속혼화기 케이블(380V) 손상에 따라 케이블을 절단하여     연결 및 보호피복으로 방수처리 정상 완료

- #2정수장 중염소 1계열 제어반 MPD : 후염소 수중급속혼화기에 이전 설치 운영

- #2정수장 중염소 2계열 및 후염소 수중급속혼화기 MPD 분해후 점검차 반출

· 반출 후 동방수기(주) 점검결과 및 수리후 설치 완료까지 약간의 시간이 소요 될 것으로 예상되며, #2정수장 1,2계열 당분간 중염소 투입금지

◯ MPD 소손 처리방안 : 염소설비 설치업체인 (주)동방수기에 하자처리 요청

첨부 1. #2정수장 후염소 및 중염소 2계열 수중급속혼화기 점검표 1부.

2. 수중급속분사 혼화기 MPD 점검 사진 1부.  끝.