문서번호	시설관리과-11359
결재일자	2017.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★기전팀장	시설관리과장
정양진		노성제	06/01 천성훈
협 조
	주무관			정희종
	주무관			송경호

기전설비 보수.순찰점검 일지

2017. 05. 31

기전시설물 보수․순찰점검 일지

□. 가압장, 배수지, 증압장, 기전시설물 일상점검 및 보수

○ 점검대상 : 9개소

구 분	가압장	배수지	증압장	기 타 (유량계, 전식)
점검개소		1	8
점검시설		공릉	상계4,상계5,군부대,,미아1 우이1,우이2,방학,중계1
특이사항

○ 점검항목 : 고압․저압반 배전반, CCTV, 감시설비, 증압장 제어반, 소화설비

모터펌프, 전동밸브, 배관상태, 건축물 및 출입구, 소화설비 등

점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과	조치사항	비 고
가압장	수전,변전, 조명 등	* 인입전선로, 배관, 케이블 상태 * 차단기, 개폐기 접촉부 상태 * 램프, 등기구, 소등(에너지절약)상태 * 내.외함 변색 및 관리상태 * UPS 및 계측기기류 상태	이상없음		적외선온도 측정기 및 육안 점검 계측기기 점검
	동력설비	* 모타기동반 운전상태 * 모타펌프 진동 및 소음상태 * 베어링, 커플링접속상태, 구리스주입 등 * 배관, 밸브 및 볼트, PT센서 상태 * 인입,토출 적정여부, 유량계측 설비 * 전동밸브 램프 등 동작상태	이상없음
배수지	전원,조명, 동력,구조물	* 전원공급설비 및 서지보호 상태 * 계장설비(PLC,압력계,수위계,전동밸브) * 램프점등 상태 * 울타리, 방범휀스, 주변환경 상태	이상없음
증압장	동력,계장 구조물	* 모터기동반(VVVF)운용상태 * 모타펌프 소음 및 진동상태 * PLC 및 인입/토출 압력계, 유량계 * 출입구(맨홀) 및 구조물(균열,누수) 등	이상없음
C C T V	카메라및방송	* 카메라 작동상태 * 영상 출력상태 * 음성 통신상태 * 센서 동작상태	이상없음
전식 유량	전식,유량계	* 저항 및 테스트 BOX, 외함 상태 * 입력/출력 전압․전류, 전위측정 등 * 유량계 외함 및 전송설비 동작상태 * 유량계실 침수 및 센서탈착여부 등	이상없음

□. 기타사항

○ 공릉배수지 5,6지 유출밸브 교체작업

○ 상계5증압장 외 6개소 PLC 기전설비 판넬 및 배수펌프 작동상태 점검

○ 중계증압장 1호기 증압펌프 수리후 설치작업 및 PLC 기전설비 판넬 점검

○ 미아1증압장 한전정전 발생, 현장출동 확인후 PLC 기전설비 판넬 점검

□. 순찰.점검 사진철

공릉배수지 5,6지 유출밸브 교체작업	상계5증압장 외 6개소 PLC 기전설비 판넬 및 배수펌프 작동상태 점검
중계증압장 1호기 증압펌프 수리후 설치작업 및 PLC 기전설비 판넬 점검	미아1증압장 한전정전 발생으로 현장출동, 확인후 PLC 기전설비 판넬 점검

□점검자:노성제,정희종,송경호,김정화,정양진.끝.