취수장 월간 점검 일지

문서번호 :	원수관리과-1383	결재	주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.6.2.
			이성남	김효준	06/02 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2017.5.31.(수)

설 비 구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
특고압 수전설비 22.9kV	· 가스차단기접속, 가스충전램프, 소음, 발열, 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · CT, PT, PF 이상여부 · 계전기, 표시램프 이상여부 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음, 냄새 이상유무 · 접지선, 접지단자 상태 · 인출 조작기구 상태	이상없음
고압 수전설비 6.6kV	· 진공차단기 접속, 소음, 발열 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · CT, PT, 이상여부 · 계전기, 표시램프 이상여부 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음, 냄새 이상유무 · 접지선, 접지단자 상태 · 인출 조작기구 상태	이상없음
모터 기동반 콘덴서반	· 진공차단기, 진공접촉기 접속, 소음, 발열, 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · 콘텐서 외관상태 및 환기휀 상태 · 모터 펌프 이상유무 및 현장조작반 상태 · CT, PT, 이상여부 · 계전기, 표시램프 진동소음, 냄새 이상유무 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 전동밸브, 유압밸브 상태 · 접지선, 접지단자, 인출 조작기구 상태	이상없음
저압반 정류기반	· 공기차단기접속, 발열, 외관상태 · CT, PT, 이상여부 · 정류기 입출력 전압 전류 밧테리 충전 상태 · 현장MCC반 이상유무 · 전등, 전열, 이상유무	이상없음

강북 흡수정 후수위계 3호 센서 청소 및 점검

- 강북, 뚝도 염소 저장실 조명등 교체(삼파장 55W)

- 전기방식 1, 2베드 테스트박스 위치 표시(락카페인트)

강북 취수펌프 9호 RCS반 및 현장기동반 점검 : 송여배, 전철호

(VC, 고압진공 전자접촉기 접촉불량으로 재투입 후 정상운전 13:00~)

강북 취수펌프 9호 기동실패로 PLC프로그램 및 현장기동반 점검 (네스 기술제어 – 변영석), 전기실 지팜 점검(일산전기- 김연부)

구의 실링수 펌프 2호 토출압력 불량으로 점검 후 정상동작

강북통합취수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련 계획 결재

- 배전반 모터 기동반 충전부 육안 및 온도 측정 점검

뚝도계열 취수펌프 부속시설 교체 공사로 1호, 2호, 6호 VCB 인출

- 2017년 4월 전기요금정산 및 결재-

뚝도계열 취수펌프 부속시설 교체 공사로 3호, 4호, VCB 인출

도수관로 유량계 분전반 시건장치 수리

- 전기설비 안전진단(한국전기 기술인 협회)

- 구의 5호 FAULT 신호가 점등되어, 전동밸브를 67%까지 오픈하여 전동밸브    내 이물질을 제거 후 정상동작 함

- 발전기 시 운전

제어시스템 정기점검(네스제어)

전력량 검침

강북 2호기 모터 단자대 U상(좌측)애자 소손으로 운전불가, VCB인출

강북통합취수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련 및 결과보고

- 전기설비 안전진단(한국전기 기술인 협회)

소방 교육 및 훈련

소모품 대장정리 및 전기창고 정리

발전기 배터리 전압 점검

구의 도수관로 전동밸브점검(네스제어)

강북 2호기 모터 단자대 U상(좌측)애자 교체(중고품)