문서번호	정수과-2620
결재일자	2017.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김석규		06/05 하은경
협 조
	주무관		안영환

염소 급속혼화기 점검 결과보고

2017. 5.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

염소 급속혼화기 점검 결과보고

염소가스 투입설비인 수중 급속혼화기 성능에 대한 안전점검을 아래와 같이 실시하고 보고함

▣ 점검대상 : 수중급속혼화기(워터챔프)

○ 제1정수장 22대(전염소 8대, 중염소 4대, 후염소 8대, 고도후염소 2대)

▣ 점검기간 : 2017. 3. 29. ~ 4. 20.

▣ 점 검 자 : 전문경력관 다군 김석규, 전문경력관 다군 남현우

▣ 점검업체 : ㈜동방수기 도재돈 외 1명

▣ 점검결과

구 분	용도	위치	용량	수량	형식	혼화방법	점 검 결 과
수중 급속 혼화기	전염소	1취수장	25HP	8대	켄식모터	급속혼화	1,2,3,4계열 B : 가동중 1,4계열 – A : 휴지중 2,3계열 – A : 수리중(외부반출)
	중염소	1정수장 침전지 유출수로	15HP	4대	″	″	휴지중(이상없음)
	표준 후염소	1정수장 여과지	15HP	8대	″	″	휴지중 (1계열 - A : 철거, B : 수리대기) (2계열 – 이상없음) (3계열 – 이상없음) (4계열 – 이상없음)
	고도 후염소	1정수장 접합정	25HP	2대	″	″	이상없음
	합계	총22대 점검 (정상운영 : 6대 / 휴지중 : 12대 / 수리대기 : 4대)

첨부 1. 수중급속혼화기 점검사진. 1부.

2. 수중급속혼화기 점검결과표 1부.   끝.