문서번호	신물질분석과-670
결재일자	2017.6.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		신물질분석과장	수질분석부장
정관조		안재찬	06/07 김복순
협조
	주무관		임승용

항온항습기(APH-H3500) 불용 보고서

2017. 6.

수질분석부

(신물질분석과)

항온항습기(APH-H3500) 불용 보고

신물질분석과 질소발생기실 항온항습기 노후로 인한 냉난방기 신규 구매 설치에 따른 기존 항온항습기 재활용 여부를 점검한 결과, 실외기 고장으로 수리비용이 경제적 수리한계를 초과하고 사용연수가 16년으로 항온항습기 자체가 심하게 노후, 재활용이 불가능하여 불용처리하고자 함

1. 보 고 자 : 연구사 정관조

2. 점검일시 : 2017. 05. 15.

3. 기기내역

○ 장 비 명 : 항온항습기(내용연수 10년)

○ 모 델 명 : APH-H3500

○ 제 조 사 : 삼성전자

○ 구입일자 : 2001. 08. 24.

○ 구입가격 : 2,860,000원

○ 설치장소 : 신물질실험실(질소발생기실)

○ 용    도 : 질소발생기실 온도조절

4. 추진경위

○ 신규 냉난방기 구매 설치 : 2017. 5. 16.

- 질소발생기실에 2017년 5월 구매한 신규 냉난방기 설치

○ 기존 설치된 항온항습기 재활용 여부 점검 : 2017. 5. 16.

- 재활용 여부를 판단하기 위해 관련업체 직원이 기존 항온항습기를 점검한 결과, 실외기 인버터 PCB  고장, 기기 내부 부식 및 노후로 인한 내부 전선의 벗겨짐으로 인한 전기 화재발생 가능 등을 고려 할 때 폐기처리토록 권고함

※ (주)삼한공조시스템 박동수 팀장 : 삼성전자 지정 냉난방기 설치업체

항온항습기 : 삼성전자, APH-H3500	실외기

5. 수리비용 검토

경제적 수리한계 금액 [(최초연도의 최대치)-사용년수/(2×내용연수)]×취득가격	수리비(원) (삼한공조시템 주)	비고
[(70/100)-16/(2×10)]×2,860,000 = 0	170,000	수리비가 경제적 수리한계 금액보다 높음

※ 최초사용년도의 수리비 한계 최대치 : 취득가격의 70/100

『(주)삼한공조시스템 : 삼성전자 지정 냉난방기 설치업체』

6. 보고자 의견

○ 항온항습기 수리비가 경제적 수리한계 금액보다 높고

○ 사용연수가 내용연수(=내구연한, 10년)을 초과한 16년된 노후된 항온항습기이며

○ 내부 부식이 심하여 운영이 어렵고, 특히 내부 전선의 부식으로 인한 벗겨짐으로 전기로 인한 화재 가능성을 고려할 때 폐기하는 것이 적절하다고 판단됨

7. 향후조치

○ 페기가 결정된 항온항습기는 총무과 담당(임승용 주무관)의 요청에 따라 폐기품 수거 장소인 별과 뒤쪽에 운반 처리하겠음

붙임 : 1. 수리견적서 1부.

2. 장비관리대장 1부. 끝.