문서번호	시설과-3175
결재일자	2017.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장
허용석	이춘한		06/07 공헌구
협 조

<대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사> 실정보고

2017년 6월

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사 실정보고

“대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사”와 관련하여 고압전력케이블 철거 후 재설치 등 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

□ 건    명 : 대동물관 외 1개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

□ 공사기간 : 2017. 4. 13. ~ 2017. 7. 11.

□ 시 공 사 : ㈜선진  대표자 이연희

□ 감    리 : ㈜극동문화전기설계  감리 정석주

□ 관련근거 : 실정보고 극동(대공원)*******01호

Ⅱ		보고사항

□ 대동물관 고압전력케이블(예비) 케이블 규격 변경검토

- 변경사유

당초 HFCO 35㎟ 6.6kV 저독성 난연케이블로 설계되었으나 소수량 405m(45m/회선×9) 주문에  제작사의 납기가 3개월이 소요됨에 따라 공사기간내 자재 입고 불가한바 TFR-CV 35㎟ 6.6kV 트래이용 난연고압케이블(납기 1개월)로 규격 변경을 검토함

항 목	당초설계	변 경
	HFCO	TFR-CV
내부 절연체	XLPE(기교폴리에틸렌)	XLPE(기교폴리에틸렌)
외장재(Sheath)	polyolefin(폴리올레핀)	PVC(폴리염화비닐)
용 도	지하전력구, 대형건물, 대단위 공장, 발전소	트레이용 노출배선, 대단위 공장, 밀폐공간
난연성	KS C 3341에 따른 난연 성능 충족	KS C 3341에 따른 난연 성능 충족
화재시 독성	무할로겐 외장재로 저독성	할로겐(염소)물질 연소시 독성

- 케이블 성능 비교표

- 검토내용

HFCO 케이블과 TFR-CV 케이블의 난연특성은 동일하며 화재시의 연소물질에서 저독소 연기발생의 차이로 우리공원의 지하구에 설치된 케이블에는 그동안 혼합하여 사용중에 있음

금회 공사에 필요한 케이블이 소량으로 제작사의 규격별 소수량(405M) 주문 생산에는 시일이 소요되는 어려움에 따라 공사기한내 설치를 위하여 TFR-CV로 케이블 규격 변경이 필요

□ 대동물관 고압전력케이블 철거 후 재설치 내역 추가

- 대동물관에서 곤충관 구간 고압케이블과 저압케이블이 혼재되어 지하구 222번 맨홀부터 대동물관 전기실까지 고·저압 케이블 분리를 위해 고압케이블(6.6kV EV 60㎟ 3C/1-60m) 철거 후 재설치 공사 필요

고저압케이블 혼재(지하구 222번 맨홀)	고저압케이블 혼재(대동물관전기실 내)

□ 변경전·후 공사 개요

변경사항	구 간	변경전	변경후	공사비 증감
케이블 규격 변경	지하구 입구 ~ 대동물관 전기실	6/10kV HFCO 1C×35㎟, 405m	6/10kV TFR-CV 1C×35㎟, 405m	감1,200천원
케이블 철거 후 재설치 추가	맨홀222 ~ 지하구 입구	-	6/10kV EV 3C×60㎟, 60m	증7,000천원

- 현황 도면

변 경 전	변 경 후

Ⅲ		조치의견

□ 원활한 공사 수행을 위해 「대동물관 고압전력케이블 규격 변경」 및 「맨홀222 ~ 대동물관 전기실」 구간의 고압케이블 철거 후 재설치 공사를 시행하고 물량 증감에 따른 공사비를 정산코자 함

붙 임 : 공사실정보고 1부.  끝.