문서번호	정수과-2967
결재일자	2017.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		06/07 김효상
협조
	주무관		최양교

제어실 업무일지 (6/6 주간)

2017.  6. 6. (화)

뚝도아리수정수센터

제어실 업무일지 (주간]

□ 업무현황

일 자	2017. 06. 06.(화) 주 간		날 씨	흐 림
생산책임자(팀)	김왕주 (C팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
		09:30~10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 박융기 이상민 엄승섭
		15:30~16:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음	김왕주 이원기 박융기 전용준 조항철
정수생산 운영결과		구분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오전	이상 없음	수위 적정 운영
		오후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	○ 이상없음
	삼성 점검	○ 2계열 여과지동 좌측 엘리베이터 미작동 : 보수 요 ○ 2계열 6침전지 좌측 부유물제거기 핸들 불량 : 보수 요 ○ 2계열 2여과지 입자계수기 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) : 보수 요 ○ 2계열 1여과지 지하 관랑 배수펌프 용량부족 : 조치 요 ○ 활성탄흡착지 조작대(총 22지) 지번호 “명판” 미부착 : 조치 요 ○ 2계열 6여과지 타일(2장) 낙실(침전지 방향 우측 가장자리) : 보수 요 ○ PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 보수 요 ○ 여과지 4지 유입밸브 고장 휴지 중(4/27) : 3계열 시운전 후 보수 예정 ○ 2계열 4,5,6혼화지 유입수로 원형 부유물 제거기 불량 : 보수 요 ○ 활성탄흡착지 지하공동구 벽체신축이음부 누수(6지~8지) : 보수 요 ○ 활성탄지 오존투입지간 연결통로 및 지하 공동구 벽체이음부 누수 : 보수 요 ○ 2계열 여과지 지하공동구 7지~8지 사이 바닥 신축이음부 누수 : 보수 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 여름철 부하 및 피크관리 시행 (6월 ~ 8월)

○ 유효율 98.5%이상 관리 및 혼화지 약품투입관 점검 철저

○ 회수조 펌프는 모래여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.41㎎/L 유지(5/26) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	O3(H2O2)	전염소(자양/강북)	후염소
6/6 17:00	2.2	7.5	38	10	3.2	0.3(×)	2.4 / 3.3	0.70

◎ 1계열 침전지 1,2지 담수 완료(6/6) - 6/7 통수예정

○ 정수지 1-1 퇴수(3회전), 샘플링 펌프 변경(1-1→1-2) : 6/5 19:00 (2배수정→착수정)

○ 응집제 투입지점 및 투입량 변경(착수정→혼화지, 11→10ppm) : 6/5(월) 11:00

○ 중계펌프장 잔류염소계 이설(기존 위치에서 앞쪽으로 이설) : 6/5(월) 13:35~16:00

○ 1계열 시운전관련 침전지 5지 담수하여 통수 : 6/5(월) 13:30

○ 1계열 시운전관련 여과지 11지 통수(6/5, 10:40), 여과지 3지 통수(6/5, 14:30)

※ 1계열 시운전 가동현황(6/5) : 침전지 가동(5지, 6지), 여과지 가동(1지,2지,3지,11지,12지)

○ 3정수지 유입밸브 20%, 유출밸브 50% Open : 6/1(목)

○ 2정수지 유입밸브 22%, 유출밸브 55% Open : 5/8(월)

○ PAC 약품탱크 교체 3호→4호 : 5/31(수)  ○대현산배수지 1-3지 보수 중 : 5/26(금)

○ 송수 샘플링 펌프 조정 (대현산 6호 → 와우산 9호) : 5/25(목)

○ 활성탄흡착지 재가동시 역세척 3회, 시동방수 10시간 후 후염소 저하여부 감시 철저

○ 활성탄흡착지 역세척수 밸브 개도율 상향 조정(약 63~87%) : 5/16(화)

○ PAHCS 이송펌프 2호 유입밸브 작동 불량(상시 개방 상태) : 4/28(금))

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	11:05	김봉혁	송경숙	1. 당직근무 철저 2. 보안점검 철저
	05:00	권관호	송경숙

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.