문서번호	정수과-2962
결재일자	2017.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
경규선		代박근희	06/07 이달영
협조	전문관		조평대
	주무관		권학선

2017년 6월 배급수 수계 잔류염소 분석 결과 보고

2017. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

2017년 6월 배급수 수계 잔류염소 분석결과 보고

수온상승시기 배급수과정의 잔류염소농도를 분석하여 정수장의 송수 잔류염소 운영에 참고자료로 활용함으로써 수돗물 소독냄새 저감에 기여코자 함.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 2017년 음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감 대책 추진계획

(정수과-204, 2017.1.12.)

□ 송수 잔류염소 조정·운영 현황

구 분	목표 잔류염소 (mg/L)	운영 잔류염소 (mg/L)
1.12~3.31	0.30 ± 0.04	0.31(0.30~0.32)
3.31~4.22	0.33 ± 0.04	0.34(0.32~0.35)
4.23~5.12		0.34(0.33~0.36)
5.12~6.4	0.36 ± 0.04	0.37(0.36~0.39)

□ 분석 조건

○ 서울워터나우시스템(SWN)의 온라인 자동측정기를 통한 잔류염소 분석

- 기간 : ′17.5.12. ~ 6.4.

- 송수 수온 : 평균 19.8℃(18.2~21.3℃)

○ 수계 수도꼭지 잔류염소 실측 조사(6.1~6.5)

- 용마배수지 수계 수도꼭지 12지점

- 대현산배수지 수계 수도꼭지 3지점

※ 구의 송수비율이 100%인 용마배수지 수계를 대상으로 잔류염소 분석.

Ⅱ		배·급수 잔류염소 모니터링 결과

□ 배급수계통 잔류염소농도 감소 ☞ 송수 기준 0.16 mg/L 소모

○ 정수장 → 배수지 : 0.09 mg/L

○ 배수지 → 수도꼭지(면목동) : 0.07 mg/L

□ 수온별 잔류염소 감소

○ 수온 12.7 → 19.8℃ 변화시 잔류염소 0.03 mg/L 소모

○ 수온 상승에 따라 배수지에서 수도꼭지까지의 잔류염소 감소 점차 증가예상

구 분	수온(℃)	송수	용마 배수지	수도꼭지
				면목동	중곡동	용두동
2/22~2/25	4.0	0.31	0.27	0.21	0.16	0.21
3/17~3/20	8.0	0.31	0.25	0.19	0.15	0.19
4/1~4/22	12.7	0.34	0.30	0.19	0.15	0.19
4/23~5/9	16.4	0.34	0.29	0.18	0.13	0.17
5/12~6/4	19.8	0.37	0.28	0.21	0.15	0.17
직전대비 비교	+3.4	+0.03	-0.01	+0.03	+0.02	-

<월별 배·급수계 잔류염소 변화 비교>

Ⅲ		수도꼭지 잔류염소 실측조사 결과

□ 수도꼭지 잔류염소 측정값 분석 결과(기준: 0.1~0.3 mg/L)

○ 용마배수지 수계 잔류염소 농도는 0.13 ~ 0.23 mg/L로 적정 잔류염소를 유지하고 있음.

○ 수온상승(17.8→21.3℃)에 따라 송수 목표 잔류염소보다 다소 높은 0.38mg/L로 상향하여 공급하였음에도 중랑구 수계 및 동대문구 수계의 잔류염소가 대체로 감소하였음.

구 분	중랑구 수계			동대문구 수계
	근거리	중간거리	원거리	중간거리	원거리
2/20~2/21	0.25	0.20/0.25	0.23/0.24	0.22	0.20
3/20~3/21	0.23/0.24	0.17/0.22	0.21/0.22	0.22	0.16/0.17
4/19~4/21	0.22/0.25	0.17/0.22	0.20/0.24	0.22	0.15/0.20
5/8~5/10	0.22/0.28	0.18/0.26	0.26	0.21/0.23	0.13/0.18
6/1~6/5	0.20/0.24	0.13/0.21	0.19/0.21	0.18/0.23	0.15/0.17
잔류염소 감소 (전월대비)	-0.02/-0.04	-0.05	-0.05	-0.03/0	+0.02/-0.01

<수계 지점별 잔류염소 측정 현황(용마배수지 수계>

○ 대현산배수지 수계(뚝도정수+구의정수) 수도꼭지 3개 지점은 평균 잔류염소 0.12(0.10~0.13) mg/L로 적정 유지하고 있으나, 전월 0.16mg/L 대비 0.04mg/L 감소하였음.

Ⅳ		결론 및 향후 계획

□ 맛있는 물 가이드라인은 충족하고 있으나, 수온이 지속적으로 상승함에 따라, 송수 목표 잔류염소를 기존(0.36 mg/L)보다 상향 조정하여 중간거리 및 원거리 수계 수도꼭지 잔류염소를 관리할 필요가 있음.

□ 대현산배수지 수계의 경우 뚝도정수센터의 공급량이 현재 약65%로 많아 구의 잔류염소의 영향성이 적으나, 수온상승 및 향후 수계전환에 따른 구의 공급유량 증가를 대비하여 용마배수지 수계 보다 송수 목표 잔류염소를 다소 높게 조정할 필요가 있음.

※ 2016년 동기 송수 목표 잔류염소 조정(2016.6.8.)

- 대현산 0.39 → 0.42mg/L

- 용마   0.35 → 0.39mg/L

□ 수온이 높아짐에 따라 거리별, 체류시간별 잔류염소 편차 및 감소 폭이 커짐에 따라, 지속적인 배급수계통의 잔류염소 모니터링 실시 예정임.

따로붙임  1. 서울워터나우 일별 평균 잔류염소 데이터 1부.

2. 수계 수도꼭지 잔류염소 측정 결과  1부.