문서번호	시설관리과-13178
결재일자	2017.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
류홍규	강준성	06/08 박희철

“명품 아리수, 명품 강남수도”
2017년 2분기 유량계 비교측정 결과 보고

2017. 6.

유량계 비교측정 결과 보고(‘17년도 2분기)

안정적이고 정확한 유량계측을 통한 효율적인 공급량 관리 일환으로

가압장․배수지 유량계에 대하여 비교 측정을 실시한 결과 보고임.

□ 추진근거

○ 2017년 유량계 설비 유지관리계획 (본부 누수방지과-408,‘17. 1. 11.)

- 자체 비교측정(분기별 2개소) 실시를 통한 공급량 관리 및 업무능력 향상

- 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계 분야)

○ 2017년 유량계 설비 유지관리계획 (시설관리과-2582,‘17. 2. 3.)

- 측정대상 : 총 49개소 (중블럭유량계 6, 가압장 34, 배수지 9)

- 측정시기 :‘17년 3월 ~ 12월 (자체 비교측정 분기별 2개소)

□ 비교측정 개요(‘17년 2분기)

○ 측정일시

- 자곡D : ‘17. 05. 19.(금)  13:30 ~ 16:32

- KNM-2 : ‘17. 05. 31.(수)  11:39 ~ 06. 01.(목)  10:51

○ 측정대상

유량계명	위치	관경	측정방식	비고
자곡D	강남구 자곡동 506	200	초음파
KNM-2	남부순환로 1430	500	초음파

○ 측 정 자 : 유량계 담당자 1명, 순찰반 2명

※ 기술지원 : ㈜씨엠엔텍(사업소 유지보수업체)

○ 측정방법 : 기준 유량계를 배관에 설치, 현재 유량계 측정값과 비교

※ 오차율 산정, 사업소 관리기준(±1.5%) 초과시 보정실시

[eqn: 오차율= {피교정기적산유량–기준유량계적산유량} over {기준유량계적산유량} TIMES 100%]

□ 비교측정 결과

○ 측정결과 : 유량계 오차가 사업소 관리기준(±1.5%) 이내로 양호

유량계명	측정일시	측정유량	기준유량	오차(%)	비고
자곡D	05.19 13:30∼16:32	78.50	78.11	0.50
KNM-2	5.31 11:39 ∼6.1 10:51	8730	8687	0.49

※ 세부결과 : 붙임 비교측정 분석표 참조

○ 측정사진

KNM-2	자곡D

□ 향후계획

○ 유량계 자체 비교측정을 지속적으로 실시하여 이상유무 파악 및 선제적 대응

○ 자체 비교측정 결과 허용오차 범위를 초과한 유량계 발생 시에는 ‘17년

유량계 유지보수 용역업체에 우선적으로 교정검사 의뢰 ․ 조치

붙임 : 유량계 비교측정 결과 각 1부.  끝.