문서번호	급수운영과-13515
결재일자	2017.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
송여진	이경희	06/08 최철민
협 조

낙성대 2-5블록

소블록 배수관 물세척 보고

2017. 6. 8. (목)

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대 2-5블록

소블록 배수관 물세척 보고

깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수도관 내부 물세척(Flushing)을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 현황

○ 건  명 : 낙성대 2-5블록 배수관 물세척(Flushing)

○ 시행일 : ‘17. 6. 1. (금)

○ 위  치 : 낙성대 2-5블록(관악구 청림동 1-609 ~ 1-1433 일대)

○ 관로현황 : D=80mm, L=50m

○ 물세척 실적

〔단위 : 시간(min), 퇴수량(㎥)〕

연번	위치	관로현황				퇴수현황			수질상태						비고
		구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 시간	퇴수량	전		중		후
									염소	탁도	염소	탁도	염소	탁도
계			190				49	29	0.20	0.74	0.24	0.44	0.24	0.30	평균
1	청림동 1-609 ~ 1-1433	80	50	DP	1998	3.8	25	16	0.25	0.71	0.22	0.43	0.23	0.29	낙성대 2-5
2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	24	13	0.15	0.76	0.25	0.45	0.25	0.30	낙성대 2-5

※ 수질기준 : 잔류염소 0.1mg/L 이상, 탁도 0.5NTU 이하

붙임  물세척 사진대지 각 1부.  끝.