	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신설 소화전 현장검수 실시 알림

1. 강서수도사업소 시설관리과-11379(2017.6.7.)호 “소방용수(소화전) 신설 설치내역 통보”와 관련입니다.

2. 신설 소화전 공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 알리니, 해당 부서장은 정상 시공 여부를 확인하여 현장검수에 철저를 기하기 바랍니다

가. 기 간: 2017. 6. 8. ~ 6. 14. 〔6일간〕

나. 대 상: 4개소

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상 작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

※ 지하식 소화전 스탠드파이프 장착상태로 출수 확인

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 검수결과를 붙임서식 활용하여 6. 14.(수)한 보고 철저

2) 행정정보시스템 입력 철저[검수완료 후 관리번호 부여 예정]

3) 신설소화전은 소방용수시설 관리카드 1부 작성(자체보관1부)

4) 소화전 밸브조절 시 적수발생 대비 최대한 서서히 개․폐 요망

붙임  1. 소화전 신설 및 보수 작업 목록 1부

2. 현지확인 결과서 1부

3. 소방용수시설 관리카드 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각 부서
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	06/08 임명기
협조자
시행	재난관리과-4065	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개