피난·방화시설 불시단속 조사서(마이빌***)

확인일:2017. 6.2.

대상명	******		위 치	*************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	고시원
규 모	철근콘크리트조 4/1층, 연면적 696.88㎡ (일부일 경우 : 사용층2~3층 , 사용면적 294.22㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	소화기 충압불량 3개 피난구유도등 예비전원 및 점검 스위치 불량 복도 스프링클러헤드 1개 반자속 매립	조치명령
방화셔터 작동여부	해당 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	피난안내도 영문 병행 안내
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	임영운		전양구		06/09 염무열
협조	박래성