	서초소방서
수신자	서초119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 완료에 따른 검수 알림(공소4064호 등 4개소)

1. 도건 제1*******01(2017.6.12.)호 『꽃마을 복합단지 관련 소화전 이설요청에 시공완료 후 준공계 제출』와 관련입니다.

2. 서초동 복합단지 외곽도로 건설공사와 관련하여 소화전 이전설치 완료 준공계에 따른 검수를 아래와 같이 알리오니, 서초119안전센터는 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 4개소

연번	관리번호	주소	형식
1	4064	서초대로 202	지상식
2	30834	서초대로 202	〃
3	655	명달로 132	〃
4	30483	반포대로27길 48	〃

나. 검사 중점사항

지상식 소화전	지하식 소화전
○ 보행장애 발생 민원발생을 방지 ○ 인도의 횡단보도로부터 3m이상 이격설치 ○ 소화전은 직립되게 설치 ○ 제수변은 몸체 인근 30cm 이내에 설치 ○ 제수변 스핀들 적정 설치 여부	○ 동파방지를 위한 관구는 0.7m 이상 깊이 이상에 설치 ○ 맨홀 뚜껑 소음관련 민원 방지 인도 중앙에 설치 ○ 뚜껑은 소화전, 주차금지 각인된 648mm 원형뚜껑 사용 ○ 맨홀 침하 민원 관련 뚜껑과 포장도로면 일치되게 설치

다. 기  간 : 2017. 6. 12.(월) ~ 6. 15.(목)

라. 검사자 : 서초119안전센터 담당자

3. 행정사항

가. 서초119안전센터장은 소방용수 검수 시 직원 안전관리 및 제수변 잠금에 철저를 기하여 안전사고를 방지하며

나. 이설 소방용수시설은 이설내역(도로확장에 따른 위치 변경)에 따른 적합상태를 철저히 검수하여 결과를 6. 15(목)한 기일엄수 보고 하시기 바랍니다.

붙 임   1. 검수 결과보고서 1부

2. 준공완료조서(도림토건) 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	여승돈		대응총괄팀장	김상철		재난관리과장	06/12 김승호
협조자
시행	재난관리과-4628	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-532-4215	/전송	02-592-9090	/		/	부분공개(6)