주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	代정갑평	06/14 최석기
협 조

문서번호 :	정수과-3135

□ 잔류염소 감시 결과 (6.07~6.13)                          (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.41	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25
	주	0.41	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25
6.07(수)		0.42	0.33	0.22	0.24	0.31	0.23	0.28
6.08(목)		0.41	0.35	0.26	0.31	0.32	0.25	0.30
6.09(금)		0.43	0.32	0.24	0.27	0.31	0.24	0.32
6.10(토)		0.42	0.30	0.23	0.25	0.29	0.23	0.30
6.11(일)		0.43	0.29	0.22	0.23	0.29	0.22	0.29
6.12(월)		0.42	0.30	0.22	0.25	0.29	0.23	0.25
6.13(화)		0.42	0.30	0.22	0.24	0.29	0.22	0.26
최대값		0.43	0.35	0.26	0.31	0.32	0.25	0.32
최소값		0.41	0.29	0.22	0.23	0.29	0.22	0.25
평 균		0.42	0.31	0.23	0.26	0.30	0.23	0.29
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 적정유지되어 잔류염소농도 0.41mg/L 유지함				특이 사항

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2017.5.26. 15:00	0.38mg/L→0.41mg/L	장은생/김유선

끝.