문서번호	시설관리과-12448
결재일자	2017.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이상진		노성제	06/15 천성훈
협 조
	주무관			정희종
	주무관			송경호
	주무관			정양진

기전설비 보수.순찰점검 일지

2017. 06. 14

기전시설물 보수․순찰점검 일지

□. 가압장, 배수지, 증압장, 기전시설물 일상점검 및 보수

○ 점검대상 : 12개소

구 분	가압장	배수지	증압장	기 타 (유량계, 전식)
점검개소	2	3	7
점검시설	중계,쌍문1	수유5,월계,상계	월계2,중계1,군부대,상계4 도봉,무수골,무수골1
특이사항

○ 점검항목 : 고압․저압반 배전반, CCTV, 감시설비, 증압장 제어반, 소화설비

모터펌프, 전동밸브, 배관상태, 건축물 및 출입구, 소화설비 등

점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과	조치사항	비 고
가압장	수전,변전, 조명 등	* 인입전선로, 배관, 케이블 상태 * 차단기, 개폐기 접촉부 상태 * 램프, 등기구, 소등(에너지절약)상태 * 내.외함 변색 및 관리상태 * UPS 및 계측기기류 상태	이상없음		적외선온도 측정기 및 육안 점검 계측기기 점검
	동력설비	* 모타기동반 운전상태 * 모타펌프 진동 및 소음상태 * 베어링, 커플링접속상태, 구리스주입 등 * 배관, 밸브 및 볼트, PT센서 상태 * 인입,토출 적정여부, 유량계측 설비 * 전동밸브 램프 등 동작상태	이상없음
배수지	전원,조명, 동력,구조물	* 전원공급설비 및 서지보호 상태 * 계장설비(PLC,압력계,수위계,전동밸브) * 램프점등 상태 * 울타리, 방범휀스, 주변환경 상태	이상없음
증압장	동력,계장 구조물	* 모터기동반(VVVF)운용상태 * 모타펌프 소음 및 진동상태 * PLC 및 인입/토출 압력계, 유량계 * 출입구(맨홀) 및 구조물(균열,누수) 등	이상없음
C C T V	카메라및방송	* 카메라 작동상태 * 영상 출력상태 * 음성 통신상태 * 센서 동작상태	이상없음
전식 유량	전식,유량계	* 저항 및 테스트 BOX, 외함 상태 * 입력/출력 전압․전류, 전위측정 등 * 유량계 외함 및 전송설비 동작상태 * 유량계실 침수 및 센서탈착여부 등	이상없음

□. 기타사항

○ 쌍문1가압장 외 1개소 모타기동반 기전설비 점검 및 소방설비 작동상태 점검

○ 월계배수지 3지 항청소 작업 실시 및 수유5배수지 시설물 점검 완료

○ 증압장, 배수지 기전설비 및 전기시설물 전기안전공사 합동점검 실시

□. 순찰.점검 사진철

쌍문1가압장 외 1개소 기전설비 및 소방설비 상태 점검	증압장 기전설비 전기안전공사 합동점검 실시
배수지 기전설비 전기안전공사 합동점검 실시

□점검자:노성제,정희종,정양진,송경호,김정화,이상진.끝.