문서번호	시설관리과-17449
결재일자	2017.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	이상연	06/15 유인행
협 조
	주무관		홍하나
	주무관		김민정

북악터널(배)가압장

구기계통 헌팅으로 인한 인버터 점검 보고

2017. 6.

서부수도사업소

(시설관리과)

북악터널(배)가압장

구기계통 헌팅으로 인한 인버터 점검 보고

북악터널(배)가압장 구기계통 “헌팅”으로 인하여

인버터 펌프(1,4호기) 자동운전 불가로 점검후 보고 드림.

□ 시설현황

□ 시설규모

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	모터펌프		비 고
			1,2,3,4(호기)	5,6,7(호기)
북악터널(배)	서대문구 홍제동 산1-189	22.9KV /2,000KVA	350[HP]x4대	460[HP]x3대
			평창,구기계통 (2대운전)	홍은배수지계통 (1대운전)

□ 점검 현황

□ 점검일시 : 2017.06.14.

□ 점 검 자 : 전문경력관다군 장진호, 전기운영6급 정경덕

전기운영7급 김수진, 시간제 이석행

□ 내    용  : 직수라인인 구기계통 분배기쪽 이상으로 급격한 헌팅을 하             면서 인버터 펌프가 자동으로 운전이 되지 않음.

□ 점검사진

구기계통 토출압력계 트랜드 (헌팅발생)

□ 조치계획

□ 분배기쪽 이상으로 헌팅현상이 발생한 것으로 판단되어 인버터펌프의 안      정적인 자동운전을 위하여, ‘17년 자동제어 연간단가에 조속히 작업지시      하여 “분배기”를 교체하고자 함.  끝.