문서번호	급수운영과-11089
결재일자	2017.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김병주		06/16 유용일
협 조

건축허가(신축)에 따른 급수협의 보고(역삼동 621-1번지)
급수협의 보고 (***********)

2017. 6.

강남수도사업소

강남구 *********** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치  : 강남구 ***********

건축주 : *********

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 지하4층~ 지상2층, 총연면적 1,906.78㎡

- 건물 용도 : 근린생활시설, 문화및집회시설

검토내용

수    계 : 봉은배수지

표    고 : 42.55m

수    압 : 4.5㎏/㎠

주변배수관 : D=150㎜ 출수상태 양호

급수방식 : 직결급수방식

급수관경 검토

- 일반용: 30mm(연면적 1,906.78㎡)

※ 1,906.78㎡ × 30 ÷ 7 ÷ 1000 = 8.171㎥/Hr

5.166㎥/Hr(25mm) < 8.171㎥/Hr < 8.892㎥/Hr(30mm)→ 30mm적용

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 주변 수압이 적정하여 수돗물

공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시

급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 1.급수협의 조건 1부. 끝.