통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이송기	代이송기	전결 06/16 정의석

급수운영과-12486(2017.06.05)호와 관련하여 월계배수지 항 청소후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : 월계배수지(3지)

□ 출 장 자 : 주무관 이송기

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	조치 사항
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
월계배수지 (3지)	2017.06.16. (15:00~15:20)	0.17	0.25	7.0	불검출	기준 이내	15:20분이후 통수가능 통보

□ 보고자 의견

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 현장에서 통수가능(15:20분)함을 통보하였으며,           검사결과를 해당부서에 통보하고자 함. 끝.