	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	마곡지구 DP3 블럭 소방차 통행(동선)로 확보를 위한 협조 요청

1. 귀 사 의 무궁환 발전을 기원 합니다.

2. 관련근거

가. 市 예방과-14053(2012.7.18.)호“건축심의시 소방분야 가이드 라인”시달

나. 市 예방과-6543(2014.3.20.)호 “2014. 제5회 성능위주설계 확인평가

심의회 개최 결과 알림”

다. LG 사이언스파크 건설 추진본부-HH*******GA-17-01-02-005(2017.6.15.)호

“소방차 통행동선 확보를 위한 협조 요청”

3. 마곡지구 LG사이언스파크 DP3 블럭 신축공사 현장 소방차 통행로 등 관련 사항을 아래와 같이 협의 요청합니다.

가. 모든 소방차량 진입 도로 폭은 4m 이상 확보

나. 소방차 통행로 강도는 최소 32톤 이상

다. 모퉁이(커브길)의 소방차량 회전공간을 충분히 확보 (붙임 참조)

라. 고가사다리전개를 위한 건축물 이격거리 6m이상 13m이하 확보 (붙임 참조)

마. 소방차 전용 주차구획선 가로6m, 세로15m 공간 확보

바. 건축물 외벽과 도로(통로)경계 사이 조경(가로)수 등 기준 준수

- 조경(가로)수 교목 식재 금지

- 조형물 높이 6m 이하 설치

- 전선 지중화 적극 유도

※ 재난발생시 인명 및 재산피해 최소를 위한 원활한 소방작전 수행에 만전을 기 할 수 있도록 위의 사항을 적극 반영해 주시기 바랍니다.

붙임  마곡지구 DP3 블럭 소방차 통행관련 세부 사항

	강서소방서장
수신자	SH공사 조경사업부 김재형 과장(06336 서울특별시 강남구 개포로 621 (개포동)),LG사이언스파크 부장 오치길(03184 서울특별시 종로구 새문안로 58 (신문로2가))
★담당자	김영철		예방팀장	김승기		예방과장	06/16 김대선
협조자
시행	예방과-12345	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	대시민공개